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一、填空题
1. 按水平干管所设位置不同，给水系统的管路图式有         、         、         和           。
2. 常用的给水方式有           、               、          、          ________________。
3. 水表的流通能力是指水流通过水表产生     kPa水头损失时的             。
4. 室内给水管的安装顺序：一般是先安装           、           、
           、          。
5. 分管的直径d=       mm，1寸管d=         mm。
6. 水箱上的配管有        、        、         、        、        。
7. 室内排水系统的主要组成部分由                           、     __________、_____________、_____________、_____________、               。.
8. 热水加热的方式有               和                 。
9. 屋面雨水外排水系统分为:            和             系统。
10. 室内消火栓灭火系统是          、        、         、           、
            、             、             、              、等组成。
二、名词解释
1.充实水柱： 
2.设计秒流量： 
3.给水当量：
4.间接加热方式： 
5.器具通气管： 
三、简答题：
1．简述给水方式的种类及其适用条件。
2安装水表时应注意什么?
3.为什么要淘汰镀锌钢管？长期以来我国为什么采用镀锌钢管？
4.室内给排水工程设计应完成哪些图纸?各图纸分别反映哪些内容?
5.排水管道水力计算的任务是什么?
6水枪的作用是什么?
四、计算题：
某市一幢办公楼,共7层,每层设有冲洗水箱式蹲式大便器3,普通水龙头式洗涤盆,普通水龙头式洗脸盆各一个,求该住宅给水引入管的设计流量.(已知α=1.50,K=0.)


参考答案
一、填空题
1. 下分式、上分式 、中分式 和 环状式   。
2. 直接给水、单设水箱给水 、 单设水泵给水、水池水泵水箱联合给水     。
3. 10 kPa 、 流量值   。
4.  引入管 、室内干管 、 立管  、 支管     。
5.  
6.  进水管 、 出水管 、 溢流管 、 排污管 、  信号管  。
7.  
8. 直接加热 和 间接加热      。
9. 沿沟外排水 和 长天沟外排水   。
10.  水枪 、水带 、消火栓 、消防管道 、 消防水池 、 高位水箱 、水泵接合器 、
增压水泵 。
二、名词解释
1.充实水柱：从水枪喷嘴起到射流的90%水柱流量穿过直径380mm圆圈的那一段密集射流长度。
2.设计秒流量：
3.给水当量：以一个污水盆的截止阀式水龙头全开时的额定流量0.2L/S作为一个给水当量值，其它卫生器具的当量，只要用其额定流量值0.2即可求的。
4.间接加热方式：热媒通过传热面传递热量加热冷水的方式叫间接加热。
5.器具通气管：
三、简答题
1.答：直接给水：H≦H0单水箱给水：H0周期性不足。单设水泵给水：H﹤H0室内用水均匀，且室外管网允许直接抽水。水池、水泵、水箱：H﹤H°室内用水不均匀，室外不允许直接从管网抽水
2.答：
3.答：镀锌钢管有以下缺点：锈蚀出黄水；结垢，使断面缩小，阻力增大滋生细菌；使用年限短（8-12年），塑料管可长达50年。我国常期使用是因为有下列优点：质底坚硬，刚度大，适用于易撞击环境，如室内明装管道；它和其配件市场供应完善；施工经验成熟，易于配套成龙，施工期短；总体价格便宜。
4.答：a：平面图（底层、标准层）：反映管道及设备的大概位置（立管、横管、卫生器具、地漏、水龙头、阀门、排水栓等。）b：系统图：反映高程、管径及管道前后空间位置c：大样图：反映卫生器具的具体位置和尺寸，如离墙距离，两卫生器具之间的距离，打洞位置等。
5.答：根据排出的污水量，确定排水管的管径和管道坡度，并合理确定通气系统，以保证排水管系的正常工作。
6.答：
四、计算题
冲洗水箱式蹲式大便器:当量N=0.5普通水龙头式洗涤盆:N=1.0普通水龙头式洗脸盆:N=1.0
解：qg=0.2α+KNg=0.2×1.05+0.005×2.5×20=1.73(L/S).

