                       供配电实用技术复习资料

一．填空题

1.电流互感器工作时，其二次回路不准            。   

2.发电厂是把其他形式的能源通过发电设备转换为电能，我国以             为主，水力发电为辅。   

3.在实际工作中，进行短路分析时，如果电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50倍时，即将此系统视为                  电源。  

4.电缆中最容易发生故障的部位是                 。   

5.                    是完成电能的生产、输送、分配以及消费任务的电气设备构成的统一整体。  

6.            保护是既可以反映变压器绕组相间短路故障同时也可以反映变压器套管或引出线上故障的保护装置。   

7.影响电能质量的两个主要因素是             和频率。   

8.断路器位置信号是用来显示断路器正常工作的位置状态，一般用红灯亮表示断路器在            位置，用绿灯亮表示断路器在            位置。   

9.电力系统中短路的类型有：单相短路、两相短路、两相接地短路、三相短路，其中发生的机率最多的是单相接地，而短路的后果最严重的是           。  

10.工厂主要采用                  的方法来提高功率因数。  

二.单选题

1.在配电设计中，通常采用（       ）的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。  

A. 20min          B. 30min         C. 60min          D. 90min   

2.尖峰电流是指单台或多台用电设备持续时间为（      ）左右的最大负荷电流。 

A. 1s             B. 5s            C. 15s            D. 30s   

3.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到夫在持续率为（      ）时的有功功率。 

A. 15﹪           B. 25﹪          C. 50﹪           D. 100﹪  

4.定时限过电流保护动作值是按照躲过线路（     ）电流整定的。 

A. 最大负荷                        B. 三相短路  

C. 两相短路                        D. 末端三相短路最小短路电流   

5.用电设备台数较多，各台设备容量相差不悬殊时，宜采用（      ）确定变配电所的计算负荷。  

A. 二项式法      B. 单位面积法     C.需要系数法      D. 变值需要系数法

6.工业企业380V供配电系统中，可起短路保护和过负荷保护作用的电气设备为（      ）。

A. 隔离开关      B.电流互感器       C.导线阻抗       D.熔断器和断路器
7.某企业有一回配电线路，其计算电流为78安培，试选出相应的电流互感器变化K1A（       ）。

A. 75/5          B.100/5             C.59/5          D.全部可以
8.供电电线路中暂时不接仪表的电流互感器副边，应作如下技术处理：（      ）。

A.开路   B.接上IKΩ电阻  C.用导线短接  D.选适当截面的导线短接，并一端接地
9.企业厂区配电结构通常由负荷类级决定Ш类荷级别较低，为节省初投资，通常采用（       ）。
A.放射式接线      B.环式接线        C.树干式接线      D.放射式和环式接线
10.一般企业厂区配电网额定电压有10KV和6KV两种等级，没有高压设备，则选用（      ）。

A.6KV和10KV两种          B.10KV           C.6KV          D.其他电压等级
三、判断题

1.断路器手动合闸后，显示灯为绿灯发出闪光。（     ）  

2.钢芯铝绞线的机械性能比较强。（     ） 

3.架空线一般采用的是TJ线。（     ）  

4.电力系统就是电网。（     ）  

5.如隔离开关误合，应将其迅速打开。（     ）  

6.裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄、红、绿三色。（     ）  

7.送电时，一定按照1母线侧隔离开关或刀开关，2线路侧隔离开关或刀开关，3高压或低压短路器这样的顺序依次操作。（     ）  

8.过电流保护的动作时间是按照“阶梯”原则整定的。（     ）  

9.一般三相负荷基本平衡的低压线路的中性线截面A0,不宜小于相线截面Aφ的50﹪。（     ） 

10.设备的总容量就是计算负荷。（    ）  

四、简答题

1.接闪器与避雷器的根本不同点是什么？   

2.为什么高压电容器组△形接线的各边上要接上熔断器？   

3.为何三相三芯柱式的电压互感器不能用来做绝缘监察用？   

4.电压互感器、电流互感器在使用时应注意什么？   

5.某电气平面布线图上，某一线路旁标注有BLV-500-3×25，请注明文字符号的含义。

五、计算题

1.某工厂变电所装有一台630kVA变压器，其二次侧(380V)的有功计算负荷为650kW，无功计算负荷为800kvar。试求此变电所一次侧(110kV)的负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.9，问此变电所低压母线应装设多大容量的电容器组才能满足要求？ 

 

2.已知车间用电设备，有电压为380V的三相电动机7.5kW的3台，4kW的8台，1.5kW的10台，1kW的51台。求其计算负荷。 

3. 某车间采用一台10/0.4kV变压器供电，低压负荷有生产用通风机5台共60kW，点焊机（[image: image1.bmp]=65%）3台共10.5kW，有连锁的连续运输机械8台共40kW，5.1kW的行车（[image: image2.bmp]=15%）2台。试确定该车间变电所低压侧的计算负荷（同时系数取[image: image3.png]


）。（12分）

供配电实用技术参考答案
一．填空题

1.开路   2.火力发电 3.       4.电缆头   5.电力系统6. 

7.电压   8.合闸，跳闸  9.     10.并联电容器  
二.单选题

1. B     2.    3. D  4. A 5.   6.D  7.B   8.   9.C  10. 

三．判断题 

1.错      2. 3.错 4.  5.错6.  7.对 8.  9.对 10.错

四．简答题  

1.接闪器与避雷器的根本不同点是什么？   

答：   

2.为什么高压电容器组△形接线的各边上要接上熔断器？   

答：当一相电容器发生短路故障时，会造成三相线路的两相短路，使短路电流非常大，有可能引起电容器爆炸，将事故扩大。接上熔断器后，避免了因电容器击穿或短路故障造成的两相短路。  

3.为何三相三芯柱式的电压互感器不能用来做绝缘监察用？   

答： 

4.电压互感器、电流互感器在使用时应注意什么？   

答：在使用时电压互感器二次侧绝对不允许短路，电流互感器二次侧绝对不允许开路，除此之外两者二次侧且必须有一点接地，并且接线时注意极性，防止接错线。   

5.某电气平面布线图上，某一线路旁标注有BLV-500-3×25，请注明文字符号的含义。

答：

五、计算题

1.答：补偿前：低压侧计算负荷S2=1031kVA，功率因数cosφ=0.63； 

变压器的功率损耗△P=0.015*1031=15.5kW 

△Q=0.06*1031=61.9kW 

高压侧计算负荷： 

P1=665.5 kW,，Q1=861.9 kvar，S1=1088 kVA，功率因数cosφ=0.61 

因为要求工厂变电所高压侧的功率因数不低于0.9，而目前只有0.61，因此需要补偿，并且考虑变压器的功率损耗，在低压侧补偿时应使补偿后的功率因数略高于0.9，这里取0.92，对应的tanφ=0.425 

于是补偿容量：800-650*0.425=525kvar。  

2.答：需要系数Kd=0.2，cosφ=0.5，tanφ=1.73。 

总容量Pe=7.5*3+4*8+1.5*10+1*51=120.5kW 

有功计算负荷P30=0.2*120.5=24.1kW 

无功计算负荷Q30=24.1*1.73=41.693kvar 

视在计算负荷S30=24.1/0.5=48.2kVA 

计算电流I30=48.2/(1.73*0.38)=73.2kA 
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