供配电实用技术复习资料
一、简答题
1、 高压隔离开关为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修？
2、 电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 
3、 什么叫短路？短路故障产生得原因有哪些？在三项系统中,可能发生得短路类型有哪些？
4、 电流互感器有哪些功能及应用？
5、 什么叫无限大容量电力系统?在该系统中发生短路故障时,短路电流如何变化?且短路电流能否突然变大?
6、 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
7、 已知对称三角形联结的三相电路中A相负载线电流， 试写出其余各相线电流与相电流。
2、 判断题
（         ）1、变电所与配电所的区别就是变电所有变换电压的功能。            
（         ）2、工厂6～10kV供电系统属于大电流接地系统                      
（         ）3、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或刀开关）、负荷侧隔离开关(或刀开关）、断路器的合闸顺序依次操作.                                    
（         ）4、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫输电线路。                
（         ）5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。                       
（         ）6、负荷曲线就是一种反应电力负荷随时间变化情况的曲线。                                    
（         ）7、配电所主要设备是变压器。                                  
（         ）8、单母线分段方式适用于一、二级负荷比重较大，供电可靠性要求较高的车间变电所。                                  
                                        
三、分析题
1. 下列为一线路继电保护的原理图，通过分析原理图，回答以下问题：
[image: 6-14-2]

（1）简述上述电流保护的原理
（2）分析对电流保护的各电器元件的动作流程
（3）说明上述所用电器元件的作用
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参考答案
一、简答题
1、 高压隔离开关为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修？
答：1)当进线没有电压时,说明是电力系统停电,这时总开关不必拉开,出线开
关全部断开,以免来电时设备同时启动,造成负荷和电压骤降。
2) 当双回路进线中有一路进线停电时,应立即进行切换操作,讲负荷特别是
其中重要负荷转移到另一个回路进线供电。
3) 当厂区内线路发生跳闸时,如开关断流容量允许,可以试合一次,如果试 合失败,应对线路故障进行停电隔离维修。
4) 对放射式线路中某一分支线路上的故障检查,可采用“分路合闸检查”的方法。


2、 电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 
答：电力负荷指用电设备或其耗用的功率。 电力负荷分一级、二级、三级负荷,一级负荷要两个电源,二级负荷要两个回路。三级负荷无特别要求。


3、 什么叫短路？短路故障产生得原因有哪些？在三项系统中,可能发生得短路类型有哪些？
答:短路是指不同电位的导体之间通过电弧或其他较小阻抗非正常连接在一起。
短路的主要原因:(1)电气设备载流部分的绝缘损坏。如绝缘老化,本身设计、安装和运行维护不良,绝缘材料陈旧,强度不够被击穿,外力损伤等;(2)工作人员由于误操作或将低电压设备接入高电压线路造成短路;(3)电力线路发生断线和倒杆事故可能导致短路;(4)鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘。
短路的形式有:三相短路,两相短路,两相接地短路和单相短路


4、 电流互感器有哪些功能及应用？
答：电流互感器我们常用功能为测量使用，比如电流表测量、电表计量、!监测测量等。另外，特殊电流互感器还有保护功能的作用，通过监测电流变化进行继电保护，比如漏电保护器、过流保护、继电保护等
由于电磁互感器存在非线性、易饱和的问题，随着电气研发电流互感器的不断升级，电子式电流互感器慢慢推广应用。电子式具备稳定性、抗饱和、低功耗、精准线性识别的特点，被人们青睐使用。


5、 什么叫无限大容量电力系统?在该系统中发生短路故障时,短路电流如何变化?且短路电流能否突然变大?
答：无限大容量电力系统是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。其特点是，当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时，电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。

在无限大容量系统中发生短路时，由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路，所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是，由于电路中存在着电感，电流不能突变，因而引起一个过度过程，即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

6、 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
答：架空线路与电缆线路相比，具有投资少、易于维修和建设工期短等优点，但容易遭受雷击和风雨等自然灾害的侵袭，且它需要占用大片土地作出线走廊，有时会影响交通、建筑和市容等;电缆线路具有运行可靠、不易受外力和自然环境的影响、不占地面空间和不影响市容等优点，但投资大、建设工期长、维修不便。


7、 已知对称三角形联结的三相电路中A相负载线电流， 试写出其余各相线电流与相电流。
答：根据三相电路的对称性，由A相的线电流可求得C相和B相的线电流，由A相的相电流可求得C相和B相的相电流。
设A相的线电流为Ia​，且参考方向由母线流向负载，则B相和C相的线电流分别为Ib​=Ia​和Ic​=−Ia​；
而A相的相电流等于线电流，即Ia​，则B相和C相的相电流分别为Iab​=31​Ia​和Iac​=31​Ia​。
二、判断题
1、 变电所与配电所的区别就是变电所有变换电压的功能。            （    F     ）
2、 工厂6～10kV供电系统属于大电流接地系统                      （    F     ）
3、 变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或刀开关）、负荷侧隔离开关(或刀开关）、断路器的合闸顺序依次操作.                                     （   T    ）
4、 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫输电线路。                （       F  ）
5、 工厂提高功率因数的方法是并联电容。                          （      T   ）
6、 负荷曲线就是一种反应电力负荷随时间变化情况的曲线。          （     T    ）                            
7、 配电所主要设备是变压器。                                    （    F     ）
8、 单母线分段方式适用于一、二级负荷比重较大，供电可靠性要求较高的车间变电所.                                  （   T      ）
三、分析题
1. 下列为一线路继电保护的原理图，通过分析原理图，回答以下问题：
[image: 6-14-2]

（1）简述上述电流保护的原理
（2）分析对电流保护的各电器元件的动作流程
（3）说明上述所用电器元件的作用

答：
（1）电流保护的原理是当线路发生故障时，电流会发生变化，保护装置通过检测这些电流的变化，判断是否需要切断故障线路。具体来说，当线路发生短路故障时，电流会突然增大，保护装置检测到这个变化后会立即切断线路，防止故障扩大。
（2）电流保护的各电器元件动作流程如下：
当线路发生故障时，电流互感器会检测到电流的变化，并将变化信号传递给继电器。
继电器根据接收到的信号判断是否发生了故障，如果是故障，则输出相应的动作信号。
执行机构根据继电器的动作信号，执行相应的断路器跳闸或合闸操作。
断路器根据执行机构的操作指令，切断故障线路，防止故障扩大。
（3）上述所用电器元件的作用如下：
电流互感器：将大电流转换为小电流，为继电器提供合适的电流输入。
继电器：根据电流互感器传递的信号判断是否发生了故障，并输出相应的动作信号。
执行机构：根据继电器的动作信号执行相应的断路器跳闸或合闸操作。
断路器：切断或接通线路，以保护电路安全。
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