供配电系统规划与实施复习资料

一、单项选择题

1.电流速断保护灵敏性校验中，最小故障参量选取的是:（    )。

A.线路末端最小两相短路电流

B.线路首端最小两相短路电流

C.线路末端最小三相短路电流

D.线路首端最小三相短路电流

2.负荷开关一熔断器组合的转移电流与交接电流是（    )类型的参数?

A.保护整定值

B.本构参数

C.正常运行参数

D.故障参数

3.中压系统远端短路时保护动作时间0.5s、断路器全分断时间0.1s，则假想时间为（    )。

A.0.65sB.0.5sC.0.6sD.0.1s

4.变压器的短路损耗主要为（    )。

A.铁芯损耗B.铜损耗C.漏磁损耗D.油箱损耗

5.负荷持续时间至少达到（    )倍温升时间常数时，负荷产生的温升才达到稳定值。

A.1B.2C.3D.4E.5

6.电感元件以（    )形式储存能量。

A.电场能B.磁场能C.光能D、热能

7.变压器的空载损耗主要为（    )。

A.铁芯损耗B.铜损耗C.漏磁损耗D.油箱损耗

8.供电企业对电力用户的功率因数考核要求中，功率因数性质默认为（    )。

A.感性B.容性C.阻性D.不确定

9.负荷等级是根据以下条件划分的:（    )。

A.量值大小B.对供电可靠性要求C.造价D.电压等级

10.联接10.5kV发电机和110kV电网的升压变压器，其额定电压比应为（    )。

A.10.5/110kVB.10.5/121kVC.10/110kVD.10/115kV

二、多项选择题

1.供配电系统常见的不正常运行状态有:（    )。

A.短路B.过负荷C.小接地系统单相接地D.大接地系统单相接地

2.电网结构描述主要包括以下几个层面的内容:（    )。

A.网络拓扑B.元件设置C.结构参数D.设备型号

3.与电网阻抗大小强相关的电能质量指标有（    )。

A.电压偏差B.电压波动C.三相不平衡度D.谐波

4.变配电所网络结线拓扑中的“点”主要由（    )构成。

A.自备发电站B.变配电所C.配电室D.电力负荷

5.电网中某一点的短路容量表明了该点（    )。

A.与系统电气联系的紧密程度B.与系统之间的几何距离

C.短路电流大小D.与系统电气距离大小

三、判断题

1.三角形接法的三相电路中，相电压等于线电压。（    )

2.继电保护的选择性指只对一部分故障实施保护，对另一些故障不实施保护。（    )

3.若电缆热稳定校验不满足要求，只需将导体截面加大到热稳定允许最小截面以上即可。（    )

4.过电流保护启动必定导致保护动作。（    )

5.欠量继电器的动作值总是大于返回值。（    )

6.只有380V系统可能接异步电动机。（    )

7.变压器额定容量序列中，相邻两级容量的比值是任意的。（    )

8.感性负载功率因数小于1，容性负载功率因数大于1。（    )

9.某一点的短路容量大，说明该点能提供的供电容量也大。（    )

10.电动机启动电流是恒定的。（    )

11.我国3kW以上低压笼型电动机一般都是三相电机，3kW以下有三相电机，也有单相电机。（    )

12.短路容量与短路阻抗成反比。（    )

13.笼型异步电动机转子绕组中通有励磁电流，因此失电后将作为发电机运行，直至转速降为0。（    )

14.除长延时脱扣器外，低压断路器的短延时脱扣器也可以作线路的过负荷保护。（    )

15.环型配电网络的环网开关常选用负荷开关。（    )

四、填空题

1.按电压层次，供配电系统可分为______、一次降压系统和低压直供系统等三类。

2.电动机M2额定电流的符号表示为_____。

3.按开断能力，熔断器可分为______、______两类。

4.工程上所谓的电流I、II、III段保护分别指的是______、______、______。

5.频率范围要求为:3000MVA以上的系统_____，3000MVA以下系统_____。

五、名词解释题

1.供电电压。

2.KCL。

3.变电所

4.电源断路器。

5.联络断路器。

六、计算题

1.额定电压11kV、标称容量32kvar的电容器，接于6kV电压上，其实际补偿容量为多少?

2.变压器额定容量为1250kVA，额定电压比为10/0.4kV，短路电压百分数为6，短路有功损耗为12kW，试计算其短路无功损耗，并计算短路无功与有功损耗的比值。

3.某10/0.4kV变压器，额定容量1000kVA，短路损耗10.3kW，短路电压百分数为6%，变压器负载率为80%，功率因数为0.9。试计算其电压损失绝对值。

4.某过电流继电器返回电流为3.2A，返回系数为0.87，试计算其动作电流。

七、简答题

1.为什么带负荷拉开隔离开关可能造成短路?

2.最严重的近端短路是什么短路?

3.若变压器二次侧系统对短路电流承受力较低，在选择变压器参数时应作哪些考虑?

4.两相电流差接线和两相二继电器V形接线时，互感器应安装在哪两相上?

5.限制单台变压器的容量主要原因是什么?

供配电系统规划与实施复习资料答案

一、单项选择题

1.B 2.B 3.A 4.B 5.C 6.B 7.A8.A 9.B 10.B

二、多项选择题

1.BC 2.ABC 3.AB 4.ABCD 5.ACD

三、判断题

1.√2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.×11.√12.√13.×14.×15.√

四、填空题

1.二次降压系统 2.Ir.M2 3.限流型；非限流型

4.电流速断保护;限时电流速断保护;过电流保护

5.(50土0.2）Hz;(50土0.5）Hz

五、名词解释

1.供电企业向电力用户提供的电源的标称电压，称为供电电压。

2.KCL是“基尔霍夫电流定律”的缩写。KCL的内容为:对任一集中参数电路的任一节点，在任一时刻，流入节点的各支路电流代数和等于零。

3.起变换电压等级、并起集中和分配电能作用的供电设施。

4.指变配电所电源进线处的断路器，俗称总开关，又可称为进线断路器、受电断路器等。

5.指变配电所中联接两个同类元件（一般为母线）的断路器，通常被联接的两个元件可能接至两个不同的电源。单母线分段结线中，联络断路器又可称为分段断路器;桥型结线中，联络断路器又可称为桥接断路器

评分标准:

六、计算题

1.接于6kV电压时，实际补偿容量为：

2.短路无功损耗近似为:

短路无功损耗与有功损耗的比值为:

3.变压器所带负荷为:

变压器电压损失百分数为:

变压器电压损失绝对值为:

4.按公式，动作电流为：

七、简答题

1.由于隔离开关无灭弧能力，带负荷拉开隔离开关时，同相触头间会产生电弧。若三相触头间都产生了电弧，则每一相电弧都处在其他两相电弧电流产生的磁场中，受到电磁力作用。电弧是气体介质中形成的电流通道，是不稳定的，在电磁力作用下会向受力方向运动。若相邻两相电弧间相互吸引，则两相电弧可能连通，从而导致相间电弧性短路。

2.最严重的近端短路是发电机输出端子短路，称为机端短路。

3.应限制单台变压器容量，并选择短路阻抗较大的变压器。

4.必须安装在U相和W相上。

5.限值单台变压器的容量，主要原因是二次短路电流量值和可靠性问题。变压器短路阻抗（折合到二次，容量越大，短路阻抗越小，短路电流越大，对二次侧元件动、热稳侧）与容量的关系为2x-io0's.T，谷重憨人定性要求越高，对二次开关设备的开断能力要求也越高，不经济;容量大的变压器检修时，停电的负荷量大，负荷转移任务重，因此对可靠性不利。