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  工业过程控制智能仪表试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
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一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）
1．小型 PLC是指 I/O 点数在（ ）点以下的 PLC . 
A 256     B 1024    C 2048     D 4096 
2．基型控制器输出信号为（ ） 
A 0--20ma   B 0--5v    C 4--20ma  D 0--10v 
3．下面哪一种设备不属于控制仪表 (    ) 
A 控制器   B 变送器  C 执行器  D 温度表 
4．在温度变送器中，冷端补偿所用的铜电阻的阻值 在 0℃时的电阻值是（ ） 
A 25 欧姆    B 50 欧姆     C 100 欧姆   D 75 欧姆 
5．电动执行器以（ ）电动机为动力。 
A 直流电动机       B 两相交流电动机 C 三相交流电动机   D 直流无刷电机 6．PLC最常用的编程语言是（ ）。 
A 指令表   B 顺序功能图    C 梯形图    D 结构化文本
7．S7-300 系列 PLC 中的 AI 模块不能接受下列哪种信号 （ ）。 
A 4--20MA   B 热电偶   C 热电阻    D 0--20V 
8．主站发生故障将导致整个系统瘫痪的网络是（ ）。 
A 环形网络   B 总线型网络   C 星形网络 D 树形网络 
9．8 下列哪种接口属于串行接口（ ） 
A IDE 接口   B 打印口  C AGP 接口   D COM 口 
10．下 下面哪一种设备不属于控制仪表 (    ) 
A 控制器   B 变送器  C 执行器  D 温度表
二、 判断题（对者打√，错者打×，每题 2 分，共 20 分）
1 仪表用电流传输信号时不需要隔离措施（ ） 

2 两线制变送器有利于安全防爆（     ) 

3 齐纳式安全栅是基于齐纳二极管反向击穿特性而工作的 . 

4 PI 运算属于比例微分运算 (    ) 

5 硅扩散型差压变送器精度高但是结构复杂， 质量大。（ ） 

6 电动执行器有角行程和直行程两种。（ ） 
7 气蚀作用的破坏力很强，但是对极硬的阀芯和阀座损伤很小。 （ ） 
8 可编程调节器具有自诊断功能。（ ） 
9 SIMATIC PCS 7是西门子公司推出的过程控制系统。（ ） 
10 集散型控制系统抗干扰能力差。（ ）
三、名称解释（每题3分，共15分）
1 流量系数 C： 
2虚短 ；
3虚断 ；
4 控制规律：
5反作用执行机构 : 
四、简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 如何控制系统实现本安防爆的要求？
2. 气动执行机构有哪几种？各有什么特点？
3、试述工业常用的控制规律及其特点。
五、设计题（共 15 分）

某 P 控制器的输入信号是 4---20mA ，输出信号是 1---5V ，当比例度 为 60%时，输入变化 6mA 所引起的输出变化量是多少？
参考答案
选择题（每题 2 分，共 20 分）

1-5A C D B B  6-10C D C D D
判断题（对者打√，错者打×，每题 2 分，共 20 分）

1× 2√ 3√ 4× 5× 6√ 7× 8√ 9√ 10× 
三、名词解释

（1） 流量系数 C：流量系数 C 的定义为 :在控制阀全开 , 阀两端压差为 100kPa, 流体密度为 1g/cm3 时，流经控制阀的流体流量 (以 m3/h 表 示 )。 
（2）虚短 ；差模输入电压为零，即 Ud＝0； 
（3）虚断 ；输入端输入电流为零，即 ii＝0。 
（4） 控制规律： 控制规律，就是指控制器的输出信号与输入信号之间随时间变化的规律 
（5）反作用执行机构 :当来自控制器或阀门定位器的信号压力增大时， 阀杆向下动作的叫正作用执行机构 (ZMA 型)；当信号压力增大时，阀杆向上动作的叫反作用执行机构 (ZMB 型)。
四、简答题（每题 10 分，共 40 分）

1. 如何控制系统实现本安防爆的要求？ 
答：两个必要条件：自身不产生非安全火花；安全场所的非安全火花不能窜 入危险场所 实现方法：在现场使用本质安全型防爆仪表，在控制室和危险场所仪表 之间设置安全栅 注意：除了上述之外，还需注意系统的安全和布线

2. 气动执行机构有哪几种？各有什么特点？ 
答：气动执行机构： 两种：薄膜式和活塞式 薄膜式：结构简单、价格低廉、输出行程小 活塞式：输出行程长、推动力大，价格昂贵，只在特殊情况下使用。

3.试述工业常用的控制规律及其特点。
答;比例（ P）控制规律特点：控制及时，控制作用强，有余差。适合于干扰小、对象滞后较小而时间常数并不太小、控制精度要求不高的场合。 比例积分控制规律：特点：控制及时，控制作用强。比例作用克服较大偏差，积分作用能消除余差。 比例微分控制规律：控制及时，控制作用强，控制超前。 比例积分微分控制规律：控制及时，控制作用强，控制超前，能消除余差。
五、设计题（共 20 分） 
某 P 控制器的输入信号是 4---20mA ，输出信号是 1---5V ，当比例度 为 60%时，输入变化 6mA 所引起的输出变化量是多少？

Kp=1/60%=1.666 6ma*Kp/ （20ma-4ma）=X/(5V-1V) 

X=2.499V
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