宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

建筑工程安全技术与管理
一 单选题 
1. 下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是（ ）。 
	A. 戊醇            B. 丙烷           C. 异丙醇             D. 乙二醇 


2. 某服装加工厂，共4层，建筑高度23m，呈矩形布置，长40m，宽25m，设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统，该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩，每层配置的灭火数量至少应为（ ）。
	A. 6具            B. 5具              C. 4具                D. 3具 


3. 某大型商业建筑，油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层，油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa，最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa，则该系统消防水泵的扬程至少应为（ ）。 
	A. 0.30MPa        B. 0.35MPa         C. 0.65MPa         D. 0.50MPa 


4. 某电子计算机房，拟采用气体灭火系统保护，下列气体灭火系统中，设计灭火浓度最低的是（ ）。 
	A. 氮气灭火系统   B. IG5-41灭火系统  C. 二氧化碳灭火系统  D. 七氟丙烷灭火系统


5. 某剧场舞台设有雨淋系统，雨淋报警阀采用充水传动管控制该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中，错误的是（ ）。
	A. 由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵 

	B. 由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 

	C. 由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 

	D. 由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵 


6. 木制桌椅燃烧时，不会出现的燃烧方式是（ ）。
	A. 分解燃烧         B. 表面燃烧          C. 熏烟燃烧         D. 蒸发燃烧


7. 根据现行国家标准，《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)，关于市政消火栓设置的说法，正确的是（ ）。 
	A. 市政消防栓最大保护半径应为120m 

	B. 当市政道路宽度不超过65m时，可在道路的一侧设置市政消防栓 

	C. 当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m 

	D. 室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个 


8. 某平战结合的人防工程，地下3层，每层建筑面积30000㎡，地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房，该人防工程的下列防火设计方案中，错误的是（ ）。
	A. 地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡ 

	B. 地下二层设置销售各种啤酒的超市 

	C. 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门 

	D. 地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙 


9. 关于火灾风险评估方法的说法，正确的是（ ）。
	A. 在评估对象运营之前，采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法 

	B. 运用安全检查表法进行火灾风险评估时，可通过事故树进行定性分析，找出评估对象的爆弱环节，将其作为安全检查的重点 

	C. 运用安全检查表法进行火灾风险评估时，每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态 

	D. 运用运筹学原理，对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 


10. 某建筑高度为54m的住宅建筑，其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中，错误的是（ ）。 
	A. 采用耐火完整性为0.50h的外窗 

	B. 外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 

	C. 防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料 

	D. 首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层 


11. 下列储存物品仓库中，火灾危险性为戊类的是（ ）
	A. 陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)        B. 玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) 

	C. 水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)      D. 硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)


12. 下列气体中，爆炸下限大于10%的是（ ）。
	A. 一氧化碳            B. 丙烷             C. 乙炔            D. 丙烯


13. 某城市交通隧道，封闭段长度为1500m，可通行危险化学品车，该隧道的下列防火设计方案中，正确的是（ ）。 
	A. 隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限 

	B. 隧道的消防用电按二级负荷要求供电 

	C. 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔 

	D. 采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 


14. 某耐火等级为二级的印刷厂房，地上5层建筑高度30m，厂房内设有自动喷水灭火系统根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)，该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为（ ）。 
	A. 40m               B. 45m              C. 50m               D. 60m 


15. 某一类高层商业建筑，室内消火栓系统设计流量为30L/s该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为（ ）。 
	A. 108m3           B. 324m3            C. 216m3            D. 432m3 


16. 某耐火极限为二级的会议中心，地上5层，建筑高度为30m，第二层采用敞开式外廊作为疏散走道该外廊的最小净宽度应为（ ）。 （2 分）
	A. 1.3m             B. 1.1m               C. 1.2m              D. 1.4m


17. 关于建筑机械防烟系统联动控制的说法，正确的是（ ）。 
	A. 由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 

	B. 火灾确认后，火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 

	C. 加压送风口所在防火分区确认火灾后，火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 

	D. 火灾确认后，火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 


18. 某冷库冷藏室室内净高为4.5m，设计温度为5℃，冷藏间内设有自动喷水灭火系统，该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中，正确的是（ ）。 
	A. 采用干式系统，选用公称动作温度为68℃的喷头 

	B. 采用湿式系统，选用用公称动作温度为57℃的喷头 

	C. 采用预作用系统，选用公称动作温度为79℃的喷头 

	D. 采用雨淋系统，选用水幕喷头 


19. 某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库，每层建筑面积为2000㎡，每层设有50个车位根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)，该汽车库属于（ ）。车库 
	A. I类               B. Ⅲ类               C. IV类                 D. Ⅱ类


20. 某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)，该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低（ ）。
	A. A级               B. B1级              C. B2级                D. B3级


21. 某综合楼的变配电室拟配置灭火器该配电室应配置的灭火器是（ ）。
	A. 水基型灭火器                   B. 磷酸铵盐干粉灭火器   

	C. 泡沫灭火器                     D. 装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器 


22. 根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)，下列燃煤电厂内的建筑物或场所中，可以不设置室内消火栓的是（ ）。
	A. 网络控制楼        B. 脱硫工艺楼        C. 解冻室        D. 集中控制楼


23. 某场所内设置的自动喷水灭火系统，洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色，则该洒水喷头公称动作温度为（ ）。 
	A. 57℃              B. 68℃               C. 93℃               D. 79℃ 


24. 根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151)，油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时，泡沫产生器应选用（ ）。 
	A. 横式泡沫产生器  B. 高背压泡沫产生器 C. 立式泡沫产生器   D. 高倍数泡沫产生器                 


25. 某35kV地下变电站，设有自动灭火系统根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)，该变电站最大防火分区建筑面积应为（ ）
	A. 2000㎡            B. 600㎡             C. 1000㎡               D. 1200㎡


26. 消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷下列供电方式中，不属于一级负荷的是（ ）
	A. 来自两个不同发电厂的电源         B. 来自同一变电站的两个6Kv回路

	C. 来自两个35Kv的区域变电站的电源  D. 来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源 


27. 根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)，LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为（ ）。
	A. 18m             B. 25m               C. 100m               D. 50m 


28. 某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370)，该气体灭火系统的下列设计方案中，错误的是（ ）。
	A. 泄压口下沿距顶棚1.0m               B. 一套系统保护5个防护区

	C. 设计喷放时间为12s                  D. 灭火设计浓度为10% 


29. 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》，下列自动喷水灭火系统中，可组成防护冷却系统的是（ ）。
	A. 闭式洒水喷头                 B. 开式洒水喷头雨淋报警阀组  

	C. 水幕喷头雨淋报警阀组          D. 闭式洒水喷头干式报警阀组 


30. 关于建筑消防电梯设置的说法，错误的是（ ）。
	A. 建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 

	B. 埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 

	C. 建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 

	D. 建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 


二 多选题 
31. 以下关于自然排烟的开窗面积说法正确的是（ ）。 
	A. 防烟楼梯间的前室、消防电梯前室可开启外窗的面积不应小于2.0m2合用前室不应小于3.0m2 

	B. 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.0m2 

	C. 长度不超过60米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2% 

	D. 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2% 

	E. 净空高度小于12米的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中厅地面积的5% 


32. 甲、乙类物品的库房不应设在建筑的（ ）。 
	A. 地下室       B. 半地下室       C. 毗邻外墙的房间    D. 单层房间的靠外墙处


33. 在爆炸危险环境中，当易燃气体比空气重时，电气线路应（ ）敷设当易燃气体比空气轻时，电气线路应（ ）敷设。 
	A. 接地保护     B. 较低处        C. 高处       D. 直接埋地      E. 电缆沟


34. 电力电缆不应和（ ）。敷设在同一管沟内 
	A. 输送甲、乙、丙类液体管道     B. 可燃气体管道    C. 热力管道   D. 排水管道 


35. 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00米的房间，应采用（ ）划分防烟分区。 
	A. 挡烟垂壁  B. 隔墙  C. 顶棚下突出不小于0,50米的梁  D. 顶棚下0.3米—0.50米的梁 


36. 高层建筑内若设置柴油发电机房，需符合哪些要求（ ）。 
	A. 布置在高层建筑、裙房的首层 

	B. 宜设在建筑物的地下一层 

	C. 应采用耐火极限不低于3h的隔墙和2h的楼板与其它部位隔开 

	D. 设置直通室外的安全出口 


37. 消防控制室的控制设备应具有下列哪些控制与显示功能（ ）。 
	A. 控制消防设备的启、停，并应显示其工作状态； 

	B. 消防水泵、防烟和排烟风机的启停，除自动控制外，还应能手动直接控制 

	C. 显示火灾报警、故障报警点部位 

	D. 显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等 

	E. 显示系统电源的工作状态 

	F. 在确认火灾后，应能控制电梯全部停于首层，并接收其反馈信号 


38. 消防控制室对室内消火栓系统应有以下那些控制、显示功能（ ）。 
	A. 控制消防水泵的启、停             B. 显示消防水泵的工作、故障状态 

	C. 显示启泵按钮的位置               D. 显示水泵出、入口的水压 


39. 超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设（ ）。分隔 
	A. 湿式灭火系统      B. 防火幕       C. 干式灭火系统      D. 水幕 


40. 灭火器应设置在（ ）。 
	A. 挂钩上          B. 托架上           C. 灭火器箱内         D. 地面上 


三 判断题
41. 电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线。 （  ）
42. 建设单位不得要求设计、施工、工程监理等有关单位和人员违反消防法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程消防设计、施工质量，并承担下列消防设计、施工的质量责任 （  ）
43. 建筑工程的质量评定，应当把消防安全作为评定的重要内容。 （  ）
44. 高层建筑中庭防火分区面积应按最大一层的面积计算。（  ）
45. 可燃物品库房不应设置卤物灯等高温照明灯具。  ）
46. 消防电梯宜设在不同的防火分区内。 （  ）
47. 所有建筑内疏散楼梯间在各层的位置都不应改变，且首层应有直通室外的出口。 （  ）
48. 卤钨灯和额定功率为60W或60W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用非燃烧材料作隔热保护。（  ）
49. 高度超过100米的高层建筑，自首层至第一个避难层或两个避难层之间，不宜超过16层。（  ）
50. 锅炉房、变压器室，应布置在首层或地下一层靠外墙部位，并应设直接对外的安全出口。 （  ）
参考答案

一 单选题 
1-5、CCDDC

6-10、DDDBD


11-15、DADAB
16-20、AABDA


21-25、BBDBA

二 多选题 
31、ABCDE
32、AB


33、CD

34、ABC
35、ABC

36、ABCD

37、ABCDEF


三 判断题

41-45、√√√×√



班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










