电力工程基础复习资料
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]一、单项选择题
1．下列哪些信号不属于预告信号？（      ）
A、变压器的重瓦斯保护动作              B、变压器油温过高              
C、小电流接地系统中的单相接地          D、变压器过负荷

2．某110kV架空线路采用LGJ型钢芯铝绞线，输送功率为20MW，功率因数为0.85，，则按经济电流密度选择其导线截面为（      ） 
A、107.4mm2       B、120 mm2       C、95 mm2        D、110 mm2
3．吊车电动机的设备容量是指将额定功率换算到暂载率为（     ）时的有功功率。
A、15%     B、25%      C、50%    D、100%
4．中性点不接地系统，当一相故障接地时，规定可以继续运行（       ）小时。
A、2h          B、1h           C、0.5h          D、4h
5．在灯光监视的断路器控制和信号回路，绿灯闪光表示（      ）。
A、手动准备跳闸或自动跳闸        B、手动准备合闸或自动跳闸
C、手动准备跳闸或自动合闸        D、手动准备合闸或自动合闸
6．下面哪个不属于TN-C系统的特征？（      ）
A、电源中性点不接地         B、中性线与保护线合为一根PEN线
C、属于三相四线制系统       D、电气设备的外露导电部分与PEN线相连
7. 下述哪个系统是大电流接地系统？（      ）
 A、35kV电网    B、10kV电网    C、380/220V电网    D、6kV电网

[bookmark: _Hlk159010285]8．对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线，以下哪种情况下的接线系数？（      ）
A、三相短路     B、AB两相短路     C、BC两相短路     D、正常运行
9．选择下列电气设备时，需要校验断流能力的是（      ）。
A、断路器    B、隔离开关    C、负荷开关    D、电流互感器
10．对线路的带时限电流速断保护，应按（      ）来校验灵敏度。
A、本线路末端的最小两相短路电流    B、本线路末端的最大三相短路电流
C、相邻线路末端的最小两相短路电流  D、本线路首端的最小两相短路电流
11．以下哪个不是对继电保护的基本要求？（     ）。
A、选择性     B、灵敏性       C、快速性    D、经济性
[bookmark: _Hlk159010708]12．110kV及以上的电力系统应采用中性点运行方式是（      ）。
A、不接地   B、直接接地     C、经消弧线圈接地   D、经高电阻接地
二、简答题
1．什么是小接地电流系统？什么是大接地电流系统？小电流接地系统发生一相接地时，各相对地电压如何变化？
2．简要说明短路的危害有哪些？
[bookmark: OLE_LINK3]3．高压开关柜的“五防”功能是什么？ 
三、计算题






1．某供电系统如下图所示，已知电力系统出口断路器的断流容量为500MVA，试计算总降压变电所10kV母线上点和变压器低压母线上短路时的三相短路电流、冲击电流、冲击电流有效值及三相短流容量。（18分）[image: ]






2.在下图所示35kV网络中，线路WL1首端装有三段式电流保护，已知该线路的最大负荷电流为90A，保护2的定时限过电流保护动作时间为1.5s，，，，，，在最大及最小运行方式下各点短路电流见下表。试对保护1的三段式电流保护进行整定计算。（18分）
	短路点
	k1
	k2
	k3

	最大运行方式下三相短路电流（kA）
	3.52
	0.78
	0.46

	最小运行方式下两相短路电流（kA）
	2.42
	0.64
	0.39


[image: ]
参考答案
一、单项选择题
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	A
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B


二、简答题
[bookmark: _Hlk159011432]1．答：中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统；性点直接接地（或经低电阻接地）的系统称为大电流接地系统。

在小电流接地系统中发生单相接地时，故障相对地电压为零，非故障相对地电压升高倍。
2. 答：短路电流所产生的热效应使设备发热急剧增加，短路持续时间较长时，可使设备因过热而损坏甚至烧毁；短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏；短路时因系统电压大幅度下降，将会严重影响用户的正常工作，造成产品报废甚至设备损坏；短路情况严重时可导致并列运行的发电厂失去同步，破坏系统的稳定性；不对称短路电流所产生的不平衡磁场会对邻近的平行线路产生电磁干扰，影响其正常工作。
3．答：①防止误跳、误合断路器；②防止带负荷分、合隔离开关；③防止带电挂接地线；④防止带地线合闸；⑤防止误入带电间隔。
三、计算题



1．取MVA， kV，kV，则


 

[bookmark: _GoBack]电力系统：        

线路WL1：       

变压器T1、T2：  

线路WL2：       

变压器T3：       

k1点短路：









k2点短路：








2. （1）第I段：取[image: ]，则 

                   



（2）第II段：      
取[image: ]，则


       [image: ]s

                     
灵敏度不满足要求，可与下一条线路第二段配合，整定从略。
（3）第III段：取[image: ]，[image: ]，[image: ]，则


[image: ]

近后备：        

远后备：          
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