《电气控制系统安装与调试》复习资料
一 单选题 
1. 电压等级相同的两个电压继电器在线路中 
	A. 可以直接并联 

	B. 不可以直接并联 

	C. 不能同时在一个线路中 

	D. 只能串联 


2. 交流接触器不释放，原因可能是 
	A. 线圈断电; 

	B. 触点粘结; 

	C. 复位弹簧拉长;失去弹性; 

	D. 衔铁失去磁性; 


3. 对于接触器线圈过热或烧毁原因不正确的说法是（　　　）。 
	A. 线圈匝间短路 

	B. 电源电压低 

	C. 短路环断裂 

	D. 操作频繁 


4. 电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间
	A. 联锁 

	B. 自锁 

	C. 禁止 

	D. 记忆 


5. 热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 。
	A. 温度效应不同; 

	B. 强度不同 

	C. 膨胀系数不同; 

	D. 所受压力不同; 


6. 欠电流继电器可用于（ ）保护。 
	A. 短路 

	B. 过载 

	C. 失压 

	D. 失磁 


7. 万能转换开关是（ ） 
	A. 主令电器 

	B. 开关电器 

	C. 继电器 

	D. 保护电器 


8. 能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 。 
	A. 电气原理图; 

	B. 电气布置图; 

	C. 电气接线图; 

	D. 电气系统图; 


9. 下列电器中不能实现短路保护的是（　　　）。 
	A. 熔断器 

	B. 过电流继电器 

	C. 热继电器 

	D. 低压断路器 


10. 热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用 。 
	A. 0.4~0.64A; 

	B. 0.64~1A; 

	C. 4~6.4A; 

	D. 6.4~10A; 


11. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和（ ）来组成逻辑部分。
	A. 运算器 

	B. 控制器 

	C. 存储器 

	D. 累加器 


12. 上图示电路中，正常操作时只能进行点动工作的是（　　　）。 
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13. 交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 。 
	A. 线圈端电压增大; 

	B. 线圈阻抗增大; 

	C. 线圈电流增大; D.线圈电流减小; 


14. 电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 
	A. 联锁 

	B. 自锁 

	C. 禁止 

	D. 记忆 


15. 断电延时型时间继电器，它的延时动合触点是 。
	A. 延时闭合的动合触点; 

	B. 瞬动动合触点; 

	C. 瞬动闭合延时断开的动合触点; 

	D. 延时闭合瞬时断开的动合触点; 


二 判断题 
16. 在正反转电路中，用复合按钮能够保证实现可靠联锁。（  ）

17. 接近开关是无触点电器。（  ）

18. 继电器在任何电路中均可代替接触器使用。 （  ）

19. 电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。 （  ）

20. 在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。（  ）

三 填空题 
21. S7-200系列PLC中，定时器的分辨率有_________________、_________________、_________________三种。

22. 时间继电器按延时方式可分为_________________、_________________两种。 

23. S7-200系列PLC中，定时器有两个相关的变量，分别是_________________、_________________。

四 简答题 
24. 电气控制中，交流接触器主触点控制什么样的电路？交流接触器辅助触点控制什么样的电路？ 

25. S7-200系列PLC的定时器有哪几种类型？各有什么特点？ 
五 问答题 
26. 熔断器的选择的原则是什么？ 

27. 梯形图有哪些设计规则？ 

一 单选题 
1. 答案：A
解析过程：
2. 答案：B
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3. 答案：B
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4. 答案：A
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5. 答案：C
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6. 答案：D
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7. 答案：A
解析过程：
8. 答案：B
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9. 答案：C
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10. 答案：D
解析过程：
11. 答案：C
解析过程：
12. 答案：C
解析过程：
13. 答案：C
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14. 答案：A
解析过程：
15. 答案：C
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二 判断题 
16. 答案：T
解析过程：
17. 答案：T
解析过程：
18. 答案：F
解析过程：
19. 答案：T
解析过程：
20. 答案：F
解析过程：
三 填空题 
21. 答案：1ms,10ms,100ms
解析过程：
22. 答案：通电延时型,断电延时型
解析过程：
23. 答案：当前值,位
解析过程：
四 简答题 
24. 答：主触点用来控制通断电流较大的主电路，由3对动合触点组成；辅助触点用来控制通断电流小的控制电路，由动合和动断触点成对组成。辅助触点无灭弧装置，容量较小，不能用于主电路。
解析过程：
25. 答：通电延时型：输入端（IN）接通时，定时器（TON）开始计时。当定时器的当前值等于或大于设定值（PT）时，该定时器位被置位为“1”。有记忆接通延时定时器：输入端接通时，定时器（TONR）开始计时。当当前值=＞设定值时，该定时器位被置位为1。当达到设定值后，定时器（TONR）继续计时，一直计到最大值32767。断电延时型：输入端接通时，定时器位立即为1，并把当前值设为0。当输入端断开时，定时器开始计时，当达到设定时间时，定时器位为“0”，并停止计时，TOF指令必须用输入信号的ON→OFF的跳变启动计时。
解析过程：
五 问答题 
26. 答：（1）电路上、下两级都装设熔断器时，为使两级保护相互配合良好，两级熔体额定电流的比值不小于1.6:1。（2）对于照明电路或电阻炉等，熔体的额定电流应大于或等于电路的工作电流。（3）保护一台异步电动机时，考虑电动机冲击电流的影响，熔体的额定电流按以下式计算：Ifn≥(1.5~2.5)In(4) 保护多台异步电动机时，若各台电动机不同时启动，则应按下式计算：Ifn≥(1.5~2.5)Inmax +ΣIn
解析过程：
27. 答：（1）水平不垂直。（2）多上串右（3）线图右边无接点。（4）双线圈输出不可用。
解析过程：
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