
19级电气控制系统安装与调试（高起专）复习资料 

一、单选题

要使电弧熄灭，必须使触头间电弧中离子的（    ）。 

去游离率大于游离率   B、去游离率等于游离率  

C、去游离率小于游离率。

2、高压负荷开关具有简单的灭弧装置，在配电线路中（    ）

A、既能通断一定的负荷电流及过负荷电流，也能断开短路电流 

B、只能通断一定的负荷电流及过负荷电流，不能断开短路电流 

C、不能通断一定的负荷电流及过负荷电流，也不能断开短路电流。

3、在配电线路中，前后两级低压断路器之间的选择性配合应满足（   ）。 A、前级为正偏差，后级为负偏差  B、前级和后级均为正偏差 

C、前级和后级均为负偏差   D、前级为负偏差，后级为正偏差 

4、两相两继电器接线的过电流保护装置（    ） 

A、既可以作相间短路保护，又可以作单相短路保护 

B、只能作相间短路保护，不能作单相短路保护 

C、只能作单相短路保护，不能作相间短路保护。

5、低压电器中，接触器触头的动作特点是：（    ） 

A、断开的触头先闭合，闭合的触头后打开 

B、断开的触头与闭合的触头同时闭合与打开 

C、闭合的触头先打开，断开的触头后闭合。

6、短路保护的操作电源可取自（    ）。

A、电压互感器   B、电流互感器   C、空气开关   D、电容器

7、过电流保护提高灵敏度的措施是（    ） 

A、低电压闭锁保护  B、阶梯原则  C、克服死区  D、负荷率要高

8、高压线路电流速断保护，当过电流保护动作时限大于（    ），必须装设电流速断。

A、１0 秒     B、0.5 秒     C、１秒    D、5 秒 

9、内部过电压一般可达系统正常运行时额定电压的（    ）可以依靠绝缘配合而得到解决。

A、108Ｖ    B、0.5KV    C、10KV     D、3-3.5倍

10、总等电位联结是将电气装置的的（    ）与附近的所有金属管道构件在进入建筑物处接向总等电位联结端子扳。

A、防雷接地线    B、相线    C、地线    D、ＰＥ线或ＰＥＮ线

11、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源 （    ） 

A、从供电局起到所有用电设备入端止的整个电路。

B、从进厂起到所有开关入端止的整个电路。

C、从进厂起到所有用电设备入端止的整个电路。

D、从供电局起到所有开关入端止的整个电路。

12、下面说法正确的是（    ）

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压偏差。

B、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。

C、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动。

13、低压为 0.4KV 的单台主变压器容量 ,一般不宜大于（    ） 

A、160KVA    B、1000KVA    C、1250KVA    D、250KVA 

14、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的 （    ） 

A、100%     B、50%   C、75%   D、25%
下面讲解正确的是（    ） 

A、母线的校验时母线在按发热条件选择后，不应校验其短路的 动稳定度和热稳定度。

B、电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度，但不需要校验热稳定度。

C、母线的校验时母线在按发热条件选择后，只要校验其短路的动稳定度。

D、电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度，但需要校验热稳定度。

16、为保证电磁式电器的电磁机构能正常工作， 在衔铁吸合过程中， 其吸力特性与反力特性的配合要符合（    ）。 

A、吸力特性始终在反力特性的上方 

B、吸力特性与反力特性一致 

C、吸力特性始终在反力特性的下方。

17、中间继电器与交流接触器均为电磁式电器，在实际使用中（    ） 

A、二者可以相互代用，不必考虑触头容量 

B、中间继电器适合于通断控制电路，交流接触器适合于通断主电路 

C、中间继电器适合于通断主电路，交流接触器适合于通断控制电路。

18、在连续工作的电动机的主电路中，应考虑必要的保护措施，（    ） 

A、同时安装熔断器和热继电器 

B、只要装熔断器，无需装热继电器 

C、只要装热继电器，无需装熔断器。

19、为防止电动机在长期运行中过载，通常（    ）作过载保护。

A 、采用过电流继电器，不用热继电器 

B、同时采用过电流继电器和热继电器 

C、采用热继电器，不用过电流继电器。

20、为了减少交流电磁铁的振动和噪音， 一般对单相和三相交流电磁铁的铁心采取的措施为（    ）。 

A 、单相的加短路环，三相的不必加短路环 

B、单相的和三相的均不必加短路环。

C、单相的不必加短路环，三相的要加短路环。

21、电磁机构中，吸引线圈的作用是：（　   　 ） 
　　A、将电能转化成磁场能量　　　 B、将磁场能转化成电能　
22、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的（　     ） 
　　A、辅助触点　　　　　　　　　 B、主触点 
23、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是：（      　 ） 
　A、交流接触器有短路环，而继电器没有　
　B、交流接触器有主、辅助触点之分，而继电器没有    C、没有区别 
24、下列对PLC输入继电器的描述正确的是：（　      ） 
　A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 
　B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 
　C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 
25、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是：（　       ） 
A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动　C、烧毁线圈　 D、烧毁触点 

二、判断题（每题1分，共10分）

1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。（    ）

2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是：0.22,0.38,0.60,3,6,

10.5,35,66,110,220,330,500kv。（    ）

3、 有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的 30 秒，它是短时工作制。（    ）

4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧，不一定靠近负荷中心。（    ）

5、已知某截面铜绞线的允许载流量， 乘以1.30即得同一截面铝线的允许载流量。（    ） 

6、电动机点动和连动控制的区别在于是否有自锁功能。（    ）

7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则”。（    ） 

8、在电动机单向全压起动连续运行的控制线路中。若自锁触点熔焊在一起，则通电后电动机不能自行起动，也无法用停止按钮使其正常停车。（    ） 

9、交流接触器具有电磁式机构，当线路突然短路时，可实现零压保护。（    ）

10、中间继电器与交流接触器具有相同的电磁机构，只是中间继电器的触头更多一些，使用中可以相互代换。（    ）

11、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。　（     ） 
12、产生电弧的条件是：A、在大气中断开电路 B、被断开电路的电流超过某一数值 C、断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值（在12—20V之间） （      ） 
13、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下也可以使用。 （      ） 
14、安装刀开关时，刀开关在合闸状态下手柄应该向上，不能倒装和平装，以防止闸刀松动落下时误合闸。 （       ） 
15、一般情况下，速度继电器有两对常开触点和两对常闭触点，当电动机带动其转子向某方向运行达到某一转速时，有一对常开触点接通，常闭触点断开，所以速度继电器可以用于电机的制动控制。 （       ） 

三、填充题：（每空 1 分，共 10 分）

1、熔断器的主要功能是对电路中的设备进行       保护，但有的也具有         保护。

2、高压隔离开关的主要功能是              ，以保证其他电气设备及线路的安全检修，隔离开关没有设置专门的灭弧装置，所以       带负荷操作。

3、两台或多台电力变压器并列运行时，必须满足的三个基本条件为：⑴所有并列变压器的                     必须对应地相等 ⑵所有并列变压器的                   必须相等 ⑶所有并列变压器的     

    必须相同。

互感器的主要作用是：⑴用来使                   绝缘 ⑵用来扩大           使用范围。

5、触点系统的结构形式有 　　　　　 、指形触点。 
6、工作在交流电压　　　　 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 
7、交流接触器的触点系统分为　　　　　　和辅助触点，用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 
8、热继电器有多种结构形式，最常用的是　　　　　 结构，即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成，一端固定，另一端为自由端。 

四、名词解释（没题3分，共15分）

1、保护接地

2，负反馈

3、三相四线制

4 线电压

5 功率因数

6、低压电器

失压保护

自锁

五、简答题（每题5分，共15分）

1、断路器有哪些功能？少油断路器中的油和多油断路器中的油各起什么作用？
2、什么是电力系统？

3、电动机的起动电流很大，当电动机起动时热继电器会不会动作？为什么？

4、既然三相异步电动机主电路中装有熔断器，为什么还要装热继电器？

5、交流接触器的工作原理

六、计算题（每题10分，共20分）

一对称三相负载，每相电阻 R=16 欧姆， XL =12 欧姆，试分别计算星形和三角形接入线电压为380V的电源上使用时，相电流和线电流的大小。

把 RLC串联电路接在u=60
[image: image1.wmf]2

sin(100π+450 )v,的电源上 ,已知 R=12Ω ,L=51mH,C=455μf, 

3. 某直流调速系统电动机额定转速为1000rpm，额定速降Δn = 100r/min，当要
求静差率10%时，允许多大的调速范围？如果要求静差率20%，则调速范围是
多少？如果希望调速范围达到10，所能满足的静差率是多少？
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一、单选题（每题1.5分，共30分）

1-5、A B D B C   6-10、B A B D D 

11-15、C A B B D  16-20、 　21-25、A A　B　A　C
二、判断题（每题1分，共10分）

1-5、√ × × √ ×  6、√7、 √ 8、× 11、√　12、√　 13、X　 14、√　 15、√　
三、填充题：（每空 1 分，共 10 分）

1、短路 过负荷 

2、隔离高压电源  不允许

3、额定一次电压和二次电压  阻抗电压（或短路电压） 联结组别 

4、

5、桥式触点 

6、吸引线圈 

7、主触点 

8、双金属片
四、名词解释（没题3分，共15分）

1、保护接地

为了防止触电，把在正常情况下不带电而在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部

分，通过接地装置与大地可靠地连接起来，这种措施称为保护接地。

2，负反馈

把放大器输出回路的某一个量通过一定的方式反送到输入回路叫作反馈。 方式引入反馈后使

放大器放大倍数减小的称为副反馈。3、三相四线制

引出中线同三根相线的星型接法共有四根电源线，成为三相四线制。

4 线电压

对于交流电源，相线与相线之间的电压。

5 功率因数

6、低压电器：是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。
7、失压保护：当电压过低或电源停电时,能切断主电路电动机停车的保护叫失压保护。

8、自锁：自锁是指工件夹紧后,当人力的作用停止后,夹具的夹紧装置仍能保持可靠的夹紧,这种现象称自锁。

五、简答题（每题5分，共15分）

1、断路器有哪些功能？少油断路器中的油和多油断路器中的油各起什么作用？

能通断正常的工作电流和短路电流，少油断路器中的油起灭弧作用，多油断路器中的油起绝缘和灭弧作用

2、什么是电力系统？

由各种电压的电力线路将一些发电厂、 变电所和电力用户联系起来的， 集发电、 输电、变电、配电和用电为一个整体的系统，叫做电力系统。

3、电动机的起动电流很大，当电动机起动时热继电器会不会动作？为什么？
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计算题（每题10分，共20分）

1.一对称三相负载，每相电阻 R=16 欧姆， XL =12 欧姆，是分别计算星形和三角形接入线

电压为 380 的电源上使用时，相电流和线电流的大小。

解：每相负载的阻抗为
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负载接成星型时   
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负载接成三角形时 I线=
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  I相=
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