电器设备与PLC应用 复习资料

一、填空题     

1、工作在交流电压             V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。     

2、电磁机构由            、铁心、衔铁等几部分组成。     

3、交流接触器的触点系统分为           和辅助触点，用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。

4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲，从而推动机构动作的一种保护电器，主要被用作电动机的长期             保护.    

5、熔断器主要由熔体、              （座）、填料及导电部件等组成。     

6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、            和操作机构等部分组成。

7、三相异步电动机常用的减压起动方式有：               减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。  

8、PLC的基本结构由            、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。  

二、选择题     

1、电磁机构中，吸引线圈的作用是：（      ）      

A、将电能转化成磁场能量           B、将磁场能转化成电能      

2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的（      ）     

A、辅助触点                       B、主触点     

3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是：（      ）     

A、交流接触器有短路环，而继电器没有      

B、交流接触器有主、辅助触点之分，而继电器没有     C、没有区别 

4、熔断器作为短路保护的电器，它是（     ）于被保护电路中的。     

A、并接      B、串接     C、串接或并接都可以  

5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是：（   ）  

A、中间继电器正常工作       B、中间继电器产生强烈震动     

C、烧毁线圈            D、烧毁触点    

6、交流接触器的电气文字符号是：（   ）  

A、KA      B、KT       C、SB       D、KM   

7、熔断器的电气文字符号是：（   ）  

A、FU      B、KM       C、KA       D、FR   

8、下列对PLC软继电器的描述正确的是：（   ）     

A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用   

B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用     

C、不同型号的PLC的情况可能不一样     D、以上说法都不正确    

三、判断题

1、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。  （     ）     

2、因为交流电磁继电器的触点工作电流较小，所以其铁心端面上不需要安装短路环。  （     ）     

3、交流接触器的灭弧罩如果损坏，一时又找不到零件更换，可以先去掉灭弧罩使用。   (      )   

4、为了避免误操作，通常将控制按钮的按钮帽用红色表示停止按钮，绿色表示启动按钮。（     ）    

5、安装刀开关时，刀开关在合闸状态下手柄应该向上，不能倒装和平装，以防止闸刀松动落下时误合闸。（     ）    

6、PLC的输出继电器的线圈只能由程序驱动。 （     ）     

7、在设计PLC的梯形图时，左母线与线圈之间是否需要触点可以根据需要确定。（   ）    8、PLC的所有软继电器都是既有线圈又有触点。  （    ）     

四、简答题

1、S7-200系列PLC的基本指令包括有那些？  

2、简述可编程控制器的一个机器扫描周期。

3、从接触器的结构上，如何区分是交流还是直流接触器?

五、分析题

分析T68型镗床为防止两个方向同时进给而出现事故，采取有什么措施?

六、综合题

   1.根据下图简述升压斩波电路的基本工作原理。(图中设:电感L、与电容C足够大)
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电器设备与PLC应用  参考答案 

一．填空题    

1、1200V  2、吸引线圈  3、主触点 4、过载  5、熔断管  6、脱扣器  

星形—三角形（Y—△）     8、中央处理器   

二、选择题     

1、A  2、B  3、B  4、B 5、C  6、D  7、A  8、A  

三、判断题
1、√  2、X  3、X  4、√  5、√  6、√  7、X  8、X  
四、简答题

1、答：S7-200系列PLC的基本指令包括：基本逻辑指令，算数、逻辑运算指令，数据处理指令，程序控制指令等。  

2、答：可编程控制器的一个机器扫描周期是指用户程序运行一次所经过的时间，它分为读输入（输入采样）、执行程序、处理通讯请求、执行CPU自诊断及写输出（输出刷新）等5个阶段。PLC运行状态按输入采样、程序执行、输出刷新等步骤，周而复始地循环扫描工作。 注：本题目也可画图解答，如下图所示：
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3、

答案:交流接触器的铁芯由硅钢片叠成，以减小交变磁场在铁芯中产生的涡流及磁滞损

耗:铁芯上有短路环，以减小衔铁吸合时产生的振动和噪音;线圈短粗便于散热。

直流接触器的铁芯由整块铸铁或铸钢做成，铁芯上没有短路环;线圈细长。

略
六、
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