给排水工程复习资料

一、名词解释
1、给水当量：

2、特性流量：
3、自清流速：
4、焊接钢管：

5、水舌：
6、额定流量：
7、管道配件：


二、判断题
(    )1、消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防炎规范保证供应足够的水量和水压。    
(    )2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。
(    )3、当建筑高度不超过50m或建筑物内最低处消火栓静水压不超过0.50MPa时，室内消火栓系统可以不分区，组成一个消火栓给水系统。
(    )4、水泵接合器的作用仅仅是祥室内消火栓系统加压送水。
(    )5、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警。
(    )6、雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计。
(    )7、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时，应以计算出的qg作为设计秒流量。
(    )8、室内排水管道均应设置升顶通气管。
(    )9、建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。
(    )10、城市给水管网引入建筑的水，如果与水接触的管道材料选择不当，将直接污染水质。   
三、简答题
1、室内热水供应系统的计算包括哪些内容？

消火栓栓口的压力有哪三部分组成？超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米？ 

3、一般城市是哪种形式的管网，为什么采用这种形式？ 

4、室内排水横管水力计算时须满足哪些规定？ 

5、什么是输水管渠？
6、给排水设计中，管线综合的原则是什么？

7、如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径？

参考答案：
一、名词解释
1.安装在污水盆上直径15mm的配水龙头的额定流量0.2l/s作为一个当量，其它卫生器具的额定流量与它的比值，即该卫生器具的当量。
2.水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。
3.不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速。
4.耐压、抗震型好、单管长、接头少、且重量比铸铁管轻。

5水流在冲激流状态下，由横支管进入立管下落，在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象。
6．满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的，其配水出口在单位时间流出的水量成为额定流量。

7在管道系统中起连接、变径、转向、分支等作用的零件。
8．是由水枪、水带、消火栓组成，均安装于消火栓箱内。

二、判断题   1×   2、√3、×  4、× 5、√ 6、×  7、× 8、√   9、×   10、√  
三、简答题： 
1．答:热水供应系统的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道及循环水泵的确定。
2． 答：水枪喷嘴处的压力、水带的水头损失、消火栓栓的水头损失、10m水柱
3、答：在城市中心地区布置成环状网，在郊区则以树状网形式向四周延伸。

4、答：充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速
5. 答：是指从水源到水厂或水厂到相距较远管网的管、渠。
6. 答 ：（1）电缆桥架与输送液体的管线应分开设置
（2）先保证重力流管线的布置 
（3）考虑施工顺序，先施工的管线在里边，需保温的管线放在易施工的位置 
（4）先管径大的管线，后管径小的管线
（5）分层布置，由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列
( 6 )兼作消防用水贮备时，还包括10分钟的室内消防流量
PAGE  
5

