给排水工程复习资
一、填空题 
1．建筑给水和热水供应管材常用的有        、       、       、钢管。其中塑料管的连接方式有          、         、        、         、等。
2．热水供应系统，按热水供应范围大小分                 、                 、 
              。
3建筑给水系统的组成主要包括水源          、          、         、                   
              、             及给水局部处理设施、增压设施等
4．高层建筑物的室内消火栓系统是指       以上的住宅建筑，高度大于       米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。
5．建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同，可分为以下三类，即            、
                      、                        。
6.屋面雨水内排水系统由天沟、          、           、        、        、排出管、          和检查井组成。
7.水景给水系统的组成有         部分、设备部分，设备部分包括          、
         、         、         、供配电装置、自动控制设备。
二、名词解释 
1.给水当量：2..管道附件：3.自清流速：4.水舌： 5.流出水头： 
三、简答题： 
1．热水供应系统中的主要附件有哪些？疏水器的作用是什么？ 
2.建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式分为哪几种灭火系统？ 
3.简述湿式自动喷水灭火系统的工作原理 
4.室内排水横管水力计算时须满足哪些规定？ 
5.给排水设计中，管线综合的原则是什么？ 
6建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式分为哪几种灭火系统？ 
四、计算题： 
某医院门诊楼，共4层，排水立管共接有2个污水盆和4个洗手盆，采用UPVC排水塑料管。该排水立管的管段排水设计秒流量是多少？







给排水工程复习资料参考答案
一、填空题 
1．  塑料管  、  复合管  、  铜管（铸铁管  。   螺纹连接   、  法兰连接  、  焊接  、  粘接   、等。
2． 局部热水供应系统  、   集中热水供应系统 、   区域性热水供应系统   。
3.  引入管    、   水表节点   、  给水管网   、    配水装置和用水设备      、   给水附件   
4．  10层  、 24 米。
5．  生活排水系统    、   工业废水排水系统  、       屋面雨雪水排水系统     。
 
二、名词解释 
1.给水当量：安装在污水盆上直径15mm的配水龙头的额定流量0.2l/s作为一个当量，其它卫生器具的额定流量与它的比值，即该卫生器具的当量。
2.管道附件：给水管网系统中调节水量、水压、控制水流方向，关断水流等各类装置的总称。
3.自清流速：不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速。
4.水舌：水流在冲激流状态下，由横支管进入立管下落，在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象。
5.流出水头： 
三、简答题： 
1.
2.答：（1）消火栓给水系统。（2）自动喷水灭火系统
[bookmark: _GoBack]（3）其它使用非水灭火剂的固定灭火系统

3.答：发生火灾后，喷头动作喷水、水流指示器动作、湿式报警阀动作，压力开关报警至消防控制室，启动水泵。 

4.答：充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速 

5.答：1）电缆桥架与输送液体的管线应分开设置
（2）先保证重力流管线的布置
（3）考虑施工顺序，先施工的管线在里边，需保温的管线放在易施工的位置
（4）先管径大的管线，后管径小的管线
（5）分层布置，由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列

6.
4、 计算题： 
解：qp=0.12α+qmax=0.12×1.5×+0.33=0.65(L/S).







