给排水工程复习资料

一、填空题 
1．符合水厂厂址选择要求的是(  A  )。

(1)水厂厂址的选择，应通过技术经济比较确定
(2)给水系统布局合理
(3)不受洪水威胁
(4)有较好的废水排除条件
(5)有良好的工程地质条件
(6)有良好的卫生环境，并便于设立防护地带
(7)少拆迁，不占或少占良田
(8)施工、运行和维护方便
A．全部    B．(1)、(2)、(3)、(5)、(6)

C．(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)    D．(1)、(2)、(5)、(6)、(7)

2．水厂平面布置时必须要达到的要求是( D   )。
(1)水厂应考虑绿化，新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的20％，清水池池顶宜铺设草皮
(2)水厂内应采用水洗厕所，厕所和化粪池的位置应与净水构筑物保持大于10m的距离
(3)城镇水厂或设在工厂区外的工业企业自备水厂周围，应设置围墙，其高度一般不宜小于2．5m

(4)水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准，并应留有适当的安全裕度
(5)水厂应考虑绿化，新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的30％
A．(1)、(2)、(3)    B．(1)、(4)    C．(2)、(4)、(5)    D．(1)、(2)、(3)、(4)
3．水厂内主要车行道的宽度，单车道为( 3.5   )m，双车道为( 6 )m，并应有回车道。
A．3．0；6    B．3．5；6    C．3．5；6    D．3．5；4

4．水厂内人行道路的宽度为(  A  )m。
A．1．5～2．0    B．1．0～2．0    C．1．5～2．5    D．1．2～2．5

5．城镇水厂或设在工厂区外的工业企业自备水厂周围，应设置围墙，其高度一般不宜小于( C )m。
A．1．5    B．2．0    C．2．5    D．3．5
6．在寒冷地区，水处理构筑物应有防冻措施。当采暖时，室内温度可按( A   )℃设计。
A．3    B．5    C．8    D．10

7．在寒冷地区，水处理构筑物应有防冻措施。当采暖时，加药间、检验室和值班室等的室内温度可按（）℃设计。
A．10    B．12    C．15    D．20

8．当原水含沙量高时，宜采取（）措施。

A．增设格栅    B．降低流速    C．投药    D．预沉
9．当有天然地形可以利用，且技术经济合理时，可采取（）措施，以供洪峰期间取用。
A．蓄水    B．预处    C．预投药    D．重力
10．预沉措施的选择，应根据原水（）及其组成、砂峰持续时间、排泥要求、处理水量和水质要求等因素，结合地形并参照相似条件下的运行经验确定，一般可采用沉砂，自然沉淀或凝聚沉淀等。
A．浊度    B．水质    C．含砂量    D．悬浮物
二、名词解释 
1．最小设计坡度——在污水管道设计时，通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基本一致，但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速，以防止管道内产生沉淀。因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。

2．设计降雨强度——设计降雨强度一般和降雨历时成反比，随降雨历时的增长而降低。表示为：


[image: image1.wmf]n

b

t

P

c

A

q

)

(

)

lg

1

(

167

1

+

+

=

。

3．澄清池——主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时，便被泥渣层阻留下来，使水获得澄清。

4．最大设计充满度——

三、简答题 
1、由高地水库供水给城市，如按水源和供水方式考虑，应属于哪类给水系统？

答:：高地水库供水给城市，按水源种类属于：表水给水系统；按供水方式属于：自流系统。

2、给水系统中投资最大的是哪一部分，试行分析。

答：泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统，从给水系统整体来说，它是投资最大的子系统。

以地表水为水源的给水系统，相应的工程设施为:取水构筑物，一级泵站,水处理构筑物，清水池，二级泵站，管网。
3、

4、什么是统一给水、分质给水和分压给水，哪种系统目前用得最多？

答：给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户；也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是统一给水系统。

四、论述题 
1、水体污染的防治，溶解氧为何是一项重要控制指标？在用水体溶解氧确定污水处理程度时，为何用夏季水体的溶解氧含量？

2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系？为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行？

答：活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为：
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式中：
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——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥；
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——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。
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即污泥龄的倒数与污泥负荷是一阶线性函数关系。

通过控制每日排泥的数量就等于控制污泥龄
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，根据以上线性关系，控制污泥龄，即通过调节
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不变），从而达到控制污泥去除负荷
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的目的。污泥去除负荷是污水处理厂的运行的重要参数和运行指标。
五、计算题 
1、如图5—13所示管网，求管段数、节点数和环数之间的关系。
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解：对于环状管网，管段数P，节点数J和环数L之间存在下列关系：

          P=J+L-1

   在上图中，J为15，L为6，所以有：

        P=15+6-1=20

2、某城市最高日用水量为15万m3/d，用水量变化曲线参照图如下，求最高日最高时、平均时、一级和二级泵站的设计流量（m3/s）
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解：最高日最高时的流量：

Q1=15×104×6%

  =9000m3
 平均时的流量：

Q2=15×104/24

  =6250m3
一级泵站的设计流量：

QI=a×Qd/T

  =(1.10×15×104)/24

  =6875m3/h

二级泵站的设计流量：

（1）不设水塔时：

Q=Q1
 =9000m3/h
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