给水排水工程复习资料
一、填空题

1.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统；按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中，又分为循环系统、复用系统和直流系统。

2.消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O。

3.对置水塔在最高用水量时，管网用水由二级泵站和水塔同时供给，两者各有自己的给水区，在供水区的分界线上水压最低。

4.管网平差时，电算精度要求达到0.01～0.05m。管网平差时，手算精度要求基环达到小于0.5m，大环小于1.0m。

5.根据向管网供水的水源数，统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。

6.分系统给水系统根据具体情况，分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。

7.给水系统中的取水构筑物、一泵站、水厂的设计流量是按最高日的平均时流量计算。

二、单选题

1.输配水系统的调节构筑物中，只能起到水量调节作用的是（A）。

A.水池B.高位水箱C.水塔D.高地水池

2.给水系统中，（B）常被称为厂内调节构筑物。

A.水塔B.清水池C.水池D.配水池

3.给水系统中，常与取水构筑物合建的是（   ）。

A.一级泵房B.加压泵房C.二级泵房D.调节泵房

4.输水管渠根据其输水方式不同，可分为（C）输水。

A.暗管与渠道B.原水与清水C.重力与压力D.明渠与暗渠

5.配水管网根据其结构不同，可分为（C）管网。

A.生活与生产B.生产与消防C.树状与环状D.重力与压力

6.给水系统按水源种类不同，可分为（    ）给水系统。

A.江河水与潜水B.地下水与地表水C.单水源与多水源D.原水与再生水

7.给水系统根据其组成、各组成之间联系的不同，可分为（B）。

A.统一给水与分区给水系统B.统一给水与分地区给水系统

C.统一给水与分压给水系统D.统一给水与分质给水系统

8.下列给水系统中，（A）是按供水方式不同的分类。

A.自流系统B.直流系统C.循环系统D.复用系统

9.某输水管道A点的管中高程为32.5m，水压标高为84.5m。则该点的输

水管道压力为（B）mH2O。

A.32.5B.52C.84.5D.117

10.给水系统需由（    ）组成，这些组成部分是构成给水系统的基本组成，缺一不可，但可强化或简化。

A.取水系统、水处理系统和泵站B.水处理系统、输配水系统和管井

C.取水系统、水处理系统和输配水系统D.输配水系统、取水系统和消毒设施

11.输配水系统通常由（B）组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大，且布局分散。

A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物

B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物

C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网

D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网

12.取水系统一般由（A）等组成。

A.取水构筑物、水泵及泵房B.给水水源、取水构筑物

C.给水水源、取水泵房D.取水头部、水泵及泵房

13.给水系统根据（    ）可分为重力、压力和混合给水系统。

A.建筑规模B.供水方式C.供水地形D.水源种类

14.清水池有效容积，当厂外无调节水池时，一般可按最高日用水量的

（A）确定。

A.10％～20％B.15％～25％C.6％～8％D.5％～10％

15.确定清水池有效容积中的自用水贮量，应考虑（B）确定。

A.沉淀、澄清的排泥水量

B.滤池反冲洗水量

C.排泥、冲洗时对产水量的补充

D.构筑物型式和水处理工艺

16.配水管网应按（A）进行设计。

A.最高日最高时用水量和设计水压

B.发生消防时的流量和水压要求

C.最大转输时的流量和水压要求

D.发生事故时的流量和水压要求

17.环状管网经平差后，各基环闭合差均为零。管网水头损失为（    ）。

A.自管网起点至终点各管段水头损失代数和

B.自管网起点至终点任一路径上管段水头损失代数和

C.自配水点至水压控制点各管段水头损失代数和

D.自配水点至水压控制点任一路径上管段水头损失代数和

18.环状管网中的相邻基环，当其闭合差方向相同时，宜（A），可加速平差过程。

A.将其合并成大环平差B.逐个环进行平差

C.选闭合差最大的平差D.连成虚环进行平差

19.哈代·克罗斯法的环状管网水力计算步骤是（B）。

①闭合差大于允许值，计算校正流量；②计算管段水头损失；③校正各管段流量；④计算各基环闭合差；⑤确定管段管径；⑥初步分配流量；⑦计算闭合差，直至闭合差小于允许值。

A.⑥③⑤②①④⑦B.⑥⑤②①③④⑦

C.⑥⑤②④①③⑦D.⑥④①③⑤②⑦

20.采用解节点方程组进行环状管网水力计算的解为（B）。

A.节点流量B.节点水压C.管段流量D.沿线流量

三、判断题

1.不同用途的给水系统，必须单独系统。（×）

2.给水管道附件是用来调节和分配水流的。（√）

3.水泵的自灌式工作方式启动比非自灌式工作方式方便。（√）

4.室内给水管道尽可能呈直线走，-般与墙、梁、柱平行。（√）

5.给水管道可以穿过伸缩缝。（）

6.管道防结露的措施是先除锈，刷防锈漆，然后刷面漆。（×）

7.给水管道宜敷设在排水管道下方。（×）

8.下行上给式的水平干管--般沿最高层的顶棚布置。（×）

9.对有美观要求的建筑物，室内管道应暗装。（ ）

10.当资料不足时，生活水池的调节水量可按最高日用水量的10%~20%估算。（√）

四、简答题
1.什么叫经济流速？平均经济流速一般是多少？

答：一般采用优化方法求得流速的最优解，在数学上表现为求一定年限t（称为投资偿还期）内管网造价和管理费用（主要是电费）之和为最小的流速，称为经济流速。

在设计中，平均经济流速为：D=100—400mm，平均经济流速为0.6—0.9m/s；D≥400mm，平均经济流速为0.9—1.4m/s。一般，大管径可取较大的平均经济流速，小管径可取较小的平均经济流速。

2.工业给水有哪些系统，各适用于何种情况？

工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统，前者指使用过的水经适当处理后再行回用，如循环冷却水，后者指按照各车间对水质的要求，将水顺序重复利用，如重复用水。

3.环状网和树状网的流量分配有什么不同？

答：（1）单水源的树状网中，从水源供水到各节点只有一个流向，任一管段的流量等于该管段以后（顺水流方向）所有节点流量总和。

（2）环状网的流量分配比较复杂。因各管段的流量与以后各节点流量没有直接的联系。但非配流量时，必须满足节点流量平衡条件
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（即流向任一节点的流量等于流离该节点的流量）。环状网流量分配时，不可能象树状网那样对每一管段得到唯一的流量值，可以有不同的流量分配。

4.输水管渠定线时应考虑到哪些方面？

答：输水管渠定线时，必须与城市建设规划相结合，尽量缩短线路长度，减少拆迁，少占农田，便于管渠施工和运行维护，保证供水安全；选线时，应选择最佳的地形和地质条件，尽量沿现有道路定线，以便施工和检修；减少与铁路、公路和河流的交叉；管线避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河水淹没与冲刷地区，以降低造价和便于管理。这些是输水管渠定线的基本原则。

五、计算题(每小题8分，共16分)

1、拟建6层住宅，层高3.0米，首层地面标高为士0.00,室外地面为-0.3M,室外市政给水管中心标高为-1.00M，所提供的最小水压为210KPA。试选用合理的给水方式。

[参考答案]:

解:

1.估算水压H=12+(6-2)X4=28m=280KPa

2.外网水管P=210kpa<280KPa

不能采用直接供水方式应采用加压供水方式:

①变频给水装置

②水泵给水装置

③水泵水箱给水方式

④水池、水箱、水泵给水方式

2、己知5层办公楼，每层设有卫生间，其卫生间内设有蹲式大便器4套、洗脸盆2个、小便器3个,污水池2个，试计算该办公楼给水引入管的设计流量。(已知:N大便器=0.5，N洗脸盆=1.0，N小便器=0.5，N污水池=1.0，a=2.5)。

[参考答案]:

解:
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