给水排水工程复习资料

一、名词解释
1.给水当量：
2.特性流量：
3.自清流速：
焊接钢管：
5.水舌：
6.额定流量：
7.管道配件：
8.消火栓设备：
二、判断题
1、消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防炎规范保证供应足够的水量和水压。    （    ）
2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。    （   ）
3、当建筑高度不超过50m或建筑物内最低处消火栓静水压不超过0.50MPa时，室内消火栓系统可以

不分区，组成一个消火栓给水系统。   （     ）
4、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警。（    ）

5、水泵接合器的作用仅仅是祥室内消火栓系统加压送水。  （       ）

6、雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计（    ）
7、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时，应以计算出的qg作为设计秒流量。（    ）
8、室内排水管道均应设置升顶通气管。        （    ）
9、建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。    （    ）
10、城市给水管网引入建筑的水，如果与水接触的管道材料选择不当，将直接污染水质。   （     ）
11、低层消火栓系统中，水箱和水塔的设置高度应保证最不利点水压要求。（       ）
12、清扫口设置在立管上，每隔一层设一个。        （     ）
13、高层建筑消火栓给水系统应为独立系统，不得与生产、生活给水系统合用。（     ）
14、在水表口径确定中，当用水量均匀时，应按照系统的设计流量不超过水表的额定充量来确定水表的口径.（    ）
15、二氧化碳灭火系统的灭火原理主要是隔离作用，并有少量的冷却降温作用。    （    ）
三、简答题： 
1．室内热水供应系统的计算包括哪些内容？
2．消火栓栓口的压力有哪三部分组成？超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米？ 

3、一般城市是哪种形式的管网，为什么采用这种形式？ 
4、室内排水横管水力计算时须满足哪些规定？ 
5. 什么是输水管渠？
6. 给排水设计中，管线综合的原则是什么？
7.如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径？
8.简述低层建筑室内消火栓的给水方式及适应条件？
9.UPVC管的优缺点？
10.室内给水系统所需水压包括哪些？

给排水工程复习资料参考答案：
一、名词解释
1.安装在污水盆上直径15mm的配水龙头的额定流量0.2l/s作为一个当量，其它卫生器具的额定流量与它的比值，即该卫生器具的当量。
2.水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。
3.不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速。
4.？
5水流在冲激流状态下，由横支管进入立管下落，在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象。
6．满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的，其配水出口在单位时间流出的水量成为额定流量。
7.?
8．是由水枪、水带、消火栓组成，均安装于消火栓箱内。
二、判断题
   1×   2、√3、×  4、√ 5、× 6、×  7、× 8、√   9、×   10、√  
11、×  12、?  13、?  14、√  15、×
三、简答题： 
1．答:热水供应系统的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道及循环水泵的确定。
2． 答：水枪喷嘴处的压力、水带的水头损失、消火栓栓的水头损失、10m水柱
3、答：在城市中心地区布置成环状网，在郊区则以树状网形式向四周延伸。

4、答：充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速
5. 答：是指从水源到水厂或水厂到相距较远管网的管、渠。
6. 答 ：（1）电缆桥架与输送液体的管线应分开设置
（2）先保证重力流管线的布置 
（3）考虑施工顺序，先施工的管线在里边，需保温的管线放在易施工的位置 
（4）先管径大的管线，后管径小的管线
（5）分层布置，由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列
( 6 )兼作消防用水贮备时，还包括10分钟的室内消防流量
答：

8. 答：（1）无水箱、水泵室内消火栓给水方式。适应于室外管网所提供的水量、水压，在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需水量、水压。（2）仅设水箱不设水泵的消火栓给水方式。适应于室外给水管网一日间压力变化较大，但水量能满足室内消防、生活和生产用水。（3）设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水方式。适应于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统所需要水压，为保证初期使用消火栓灭火时有足够的消防水量，而设置水箱储备10min室内消防用水量。
9. 答：优点：具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、内壁光滑、水流阻力小、外表美观、容易切割、便于安装、节省投资和节能等。缺点：强度低、耐温差（使用温度在—5℃～+50℃之间）、线性膨胀量大、立管产生噪声、易老化、防火性能差等。

10. 答：H=H+H1+H3+H4

H....给水系统所需的供水压力。

H1....引入管起点至最不利点位置高度所需的静水压力。

H3....计算管路的沿程与局部水头损失之和。

H4....水表的水头损失。

H...管网最不利点所需的流出水头。

PAGE  
5

