19级给排水工程复习资料   
一、名词解释
1.给水当量：
2.管道附件：
3.自清流速：
4.充实水柱：
5.水舌：
6．排水当量：
7．管道配件：
8．居住小区：
9．自清流速：
设计秒流量：

特性流量：

充实水柱：

自清流速：

14、间接加热：

二、判断题
   1、建筑内给水管道设计流量的确定应符合用水规律。   （    ）
   2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。    （   ）
   3、当建筑高度不超过50m或建筑物内最低处消火栓静水压不超过0.50MPa时，室内消火栓系统可以不分区，组成一个消火栓给水系统。   （     ）
4、化粪池是生活废水局部处理的构筑物。        （       ）
5、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警。（    ）
6、疏水器的作用是保证凝结水及时排放，同时又阻止蒸汽漏失。（    ）
7、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时，应以计算出的qg作为设计秒流量。         （    ）
8、清扫口设置在立管上，每隔一层设一个。        （    ）
9、钢管有焊接钢管、镀锌钢管两种。                   （     ）
10、城市给水管网引入建筑的水，如果与水接触的管道材料选择不当，将直接污染水质。   （     ）
11、低层消火栓系统中，水箱和水塔的设置高度应保证最不利点水压要求。（       ）
12、清扫口设置在立管上，每隔一层设一个。        （     ）
13、高层建筑消火栓给水系统应为独立系统，不得与生产、生活给水系统合用。（     ）
14、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时，应以计算出的qg作为设计秒流量。               （       ）
15、二氧化碳灭火系统的灭火原理主要是隔离作用，并有少量的冷却降温作用。    （    ）
16、消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。（    ）
17、在水表口径确定中，当用水量均匀时，应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。（    ）
18、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种，即平方根法、经验法、概率法。（    ）
19、消火栓的保护半径是指以消火栓为圆心，消火栓水枪喷射的充实水柱作为半径。（    ）
20、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上的污废水合用一套排水管道系统排除（     ）

21、消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。（    ）  

22、在水表口径确定中，当用水量均匀时，应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。（  ）  

23、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种，即平方根法、经验法、概率法。（ ）
24、消火栓的保护半径是指以消火栓为圆心，消火栓水枪喷射的充实水柱作为半径。（  

25、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上的污废水合用一套排水管道系统排除（）

三、简答题：
1．高层建筑排水系统为使排水通畅采取的技术措施是什么？
2．消火栓栓口的压力有哪三部分组成？超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米？ 
3、给水管网水力计算的目的是什么？ 
4、室内排水横管水力计算时须满足哪些规定？ 
5. 一个完整的热水供应系统由什么组成？疏水器安装在什么管道上？ 
6. 给排水设计中，管线综合的原则是什么？
7.流速式水表口径是如何确定的？
8.简述低层建筑室内消火栓的给水方式及适应条件
9.UPVC管的优缺点？
10.化粪池的作用？

11、防止水流回流污染的措施有哪些？  

目前我国关于自动喷水灭火系统水力计算的方法有几种？

给排水工程复习资料（本）
一、名词解释
1、
2.给水管网系统中调节水量、水压、控制水流方向，关断水流等各类装置的总称。
3.不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速。
4.从喷嘴出口至射流90%的水量穿过直径38cm圆圈为止一端的射流长度
5水流在冲激流状态下，由横支管进入立管下落，在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象。
6．以污水盆的排水流量0.33l/s作为一个排水当量，将其他卫生器具的排水流量  与0.33l/s的比值；作为该卫生器具的排水当量。
7在管道系统中起连接、变径、转向、分支等作用的零件。
8．含有教育、医疗、经济、商业服务及其它公共建筑的城镇居民住宅建筑区。
9．不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速。
10.

11、特性流量：水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 

 12、充实水柱：消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度，手提式水枪的充实水柱规定为：从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过38cm圆圈为止的一段射流长度。

13、自清流速：不使管道中杂质沉淀的最小流速。  

14、间接加热：是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水，把冷水加热到所需热水温度，而热媒在整个加热过程中与被加热水不直接接触。

二、判断题
   1×   2、√3、×  4、× 5、  6、   7、  8、×   9、×   10、√  
11、×  12、×  13、√   14、×  15、× 16、×  17、   18、   19、  
20、√21、（×）  22、（ √ ）  23、（ √ ） 24、（ × ）2 5、（ √ ）
三、简答题： 
1．答：

2． 答：水枪喷嘴处的压力、水带的水头损失、消火栓栓的水头损失、10m水柱
3、答：确定给水管道管径确定管网所需水压
4、答：充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速
5. 答：

6. 答 ：（1）电缆桥架与输送液体的管线应分开设置
（2）先保证重力流管线的布置 
（3）考虑施工顺序，先施工的管线在里边，需保温的管线放在易施工的位置 
（4）先管径大的管线，后管径小的管线
（5）分层布置，由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列
( 6 )兼作消防用水贮备时，还包括10分钟的室内消防流量
7. 答：一般以通过设计流量小于水表的额定流量确定水表的公称直径。当用水量均匀时，应该按该系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表口径；当用水不均匀时且高峰流量每昼夜不超过3h，应按该系统的设计流量不超过水表的最大流量来确定水表口径，同时水表的水头损失不能超过允许值；当设计对象为生活（生产）、消防共用的给水系统时，选定水表时，不包括消防流量，但应加上消防流量复核，使其总流量不超过水表的最大流量。
8. 答：（1）无水箱、水泵室内消火栓给水方式。适应于室外管网所提供的水量、水压，在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需水量、水压。（2）仅设水箱不设水泵的消火栓给水方式。适应于室外给水管网一日间压力变化较大，但水量能满足室内消防、生活和生产用水。（3）设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水方式。适应于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统所需要水压，为保证初期使用消火栓灭火时有足够的消防水量，而设置水箱储备10min室内消防用水量。
9. 答：优点：具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、内壁光滑、水流阻力小、外表美观、容易切割、便于安装、节省投资和节能等。缺点：强度低、耐温差（使用温度在—5℃～+50℃之间）、线性膨胀量大、立管产生噪声、易老化、防火性能差等。
10. 答：生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等杂质，化粪池将这些污染物进行沉淀和厌氧发酵，能去除50%~60%的悬浮物，沉淀下来的生活污泥经过3个月以上的厌氧消化。将污泥中的有机物进行氧化降解，转化成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为熟污泥，改变了污泥的结构，便于外运，并可用作肥料。
11、防止水流回流污染的措施有哪些？       答：①蓄水池的人孔盖应是带锁的密封盖，地下水池的人孔凸台应高出地面0.15米。②溢流管、排水管不能与污水管直接连接，均应设空气隔断。 ③生活饮用水的配水出口与用水设备（卫生器具）溢流水位之间，应有不小于出水口直径2.5倍的空气隔断。 ④生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。  

12、目前我国关于自动喷水灭火系统水力计算的方法有几种？分别详述每种方法的具体内容。      答：①有作用面积法和特性系数法两种。 ②作用面积法：先按基本设计数据的要求，选定 作用面积的位置，此作用面积的形式采用长方形，其长边应平行与配水支管，边长为1.2F1/2。在计算喷水量时，对于轻危险级和中危险级建、构筑物的自动喷水灭火系统，计算时可假定作用面积内每只喷头的喷水量相等，均以最不利点喷头的喷水量取值；对严重危险级的，在作用面积内每只喷头的喷水量按实际计算确定。作用面积选定后，从最不利喷头开始，依次计算各管段的流量和水头损失，直至作用面积内最末一个喷头为止。以后管段的流量不再增加，进而计算管段的水头损失。特性系数法：是从系统设计最不利点喷头开始，沿程计算各喷头的压力、喷水量和管段的累计流量、水头损失，直至某管段累计流量达到设计流量为止。此后的管段流量不再累计，仅计算水头损失。
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