《  给排水工程  》复习资料

一、填空题 
按水平干管所设位置不同，给水系统的管路图式有         、          、  中分式和           。

常用的给水方式有直接给水 、              、                、

             。

水表的流通能力是指水流通过水表产生10 kPa水头损失时的          。

室内给水管的安装顺序：一般是先安装         、          、       、

        。

排水系统中，检查口安装在     管上，清扫口安装在横管上。

水箱上的配管有进水管、         、         、         、信号管。

室内排水系统的主要组成部分由                     、         、

          、         、         、污水局部处理构筑物 。.

热水加热的方式有            和              。

屋面雨水外排水系统分为:            和              系统。

室内消火栓灭火系统是水枪 、         、            、            、

          、          、           、增压水泵等组成。

二、名词解释 
1.水表节点：

2.分质给水方式:

3.给水系统中的设计秒流量：

4.建筑给水系统：

5.直接给水方式：

三、简答题： 
1.消火栓栓口的压力有哪三部分组成？超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米？ 
2.一个完整的热水供应系统由什么组成？疏水器安装在什么管道上？ 
3.室内排水横管水力计算时须满足哪些规定？ 
4、简述给水方式的种类及其适用条件。 
5.安装水表时应注意什么? 
6.排水管道水力计算的任务是什么? 

	直径

mm
	流通能力
	最大流量
	额定流量
	最小流量
	最大示值
	最小示值

	
	m/h
	m

	80

100
	65

110
	100

150
	60

100
	3

435
	0.1

0.1
	100000

100000


四、计算题 
一栋旧住宅建筑的给水系统，总进水管及各分户支管均安装水表，经计算总水

表通过的设计流量为49m/h，分户支管通过水表的设计流量为3.1m/h，试确定水表口径，并计算水头损失。

附表1-4旋翼式水表性能参数；表1-5螺翼式水表性能参数；表1-6允许的水头损失植
	直径

mm
	特性流量
	最大流量
	额定流量
	最小流量
	灵敏度

≤m/h
	最大示值

m

	
	m/h
	
	

	15

20

25

32

50
	3

5

7

10

30
	1.5

2.5

3.5

5

15
	1.0

1.6

2.2

3.2

10.0
	0.045

0.075

0.090

0.120

0.400
	0.017

0.025

0.030

0.040

0.090
	1000

1000

1000

100000

100000

	表型
	正常用水时
	消防时
	表型
	正常用水时
	消防时

	旋翼式
	<25
	<50
	螺翼式
	<13
	<30


 《  给排水工程  》复习资料参考答案

一、填空题 
   下分式  、   上分式    、  中分式     和    环状式   。

  直接给水    、     单设水箱给水       、    单设水泵给水     、    水池水泵水箱联合给水     。

    流量值   。

 引入管   、   室内干管   、  立管    、  支管     。

  立  管上。

进水管 、 出水管 、 溢流管 、 排污管 。

   卫生器具和生产设备受水器   、     排水管道   、   通气管道  、  清通设备   、  提升设备   。.

     直接加热   和     间接加热      。

名词解释 
1.水表节点：是指安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泻水装置的总称。

2.分质给水方式：根据不同用途所需的不同水质，分别设置独立的给水系统。

3.给水系统中的设计秒流量：建筑内卫生器具配水最不利情况组合流出时的瞬时高峰流量。

4．建筑给水系统：是将城、镇给水管网（或自备水源给水管网）中的水引入一幢建筑或一个建筑群体，供人们生活、生产和消防之用，并满足各类用水对水质、水量和水压要求的冷水供应系统

5．直接给水方式：
三、简答题： 
1.答： 
2.答：第一循环系统（热媒系统）、第二循环系统（热水供应系统）、附件 
蒸汽的凝结水管道上。 

3.答：充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速

4.答：直接给水：H≦H0单水箱给水：H0周期性不足。单设水泵给水：H﹤H0室内用水均匀，且室外管网允许直接抽水。水池、水泵、水箱：H﹤H°室内用水不均匀，室外不允许直接从管网抽水
5.答：注意水表外壳上箭头所示方向应与水流方向相同，字盘表面必须保持水平位置。为保证水表计算准确，水表前应装有大于10倍水表直径的直管段，水表前装有截止阀，使用中应将阀门全部打开。
6.答：
四、计算题 
解：1、选择水表口径
总进水管上水表为水平螺翼式水表DN80
分户水表为旋翼式水表DN32
2、计算水头损失
DN80的水头损失=49*49*10/65*65=5.68
DN32的水头损失=3.1*3.1*100/10*10=9.61
