建筑设备工程复习资料

一、填空题

1．流体的能量包括________、________和________。

2．建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。

3．按叶轮构造不同，流速式水表可分为 ________和________两类。

4．采暖系统都是由 _________、 __________和 __________三个主要部分组成。

5．按空气处理设备的集中程度分类，空调系统可以分为 __________、 __________、 __________。

6．自然通风主要依靠 _______和 _______来使室内外的空气进行交换，从而改变室内空气环境。

7．基本电路是由 ________、 ________、 _________和 __________组成。

二、名词解释

1．建筑中水系统

2．机械通风

3．空气调节

4．含湿量

5．压力流

三、多项选择题

1．水表节点是由哪几部分组成的（   ）。 

A.水表     B.干管     C.泄水装置     D.阀门

2．空调系统按负担室内负荷所采用的介质分（  
 ）

A.空气系统   B. 全水系统   C.空气—水系统   D.制冷剂系统

3．采暖系统按设备相对位置分为（  ）

A.局部采暖系统     B.集中采暖系统

C.热水采暖系统     D.区域采暖系统

4．喷水室可对空气进行（ ）。

A.加湿     B.除湿     C. 降温   D.升温

5．消火栓水枪喷嘴口径有（ ）

A．11mm    B.  13mm   C.   16m   D.   19mm

四、简答题

1．简述室内给水系统的组成和给水方式的种类？

2．室内排水系统中，通气管有何作用?

3．膨胀水箱的作用是什么？在自然循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统中，它的安装位置分别在何处？

4．何谓结露现象？在夏季为什么通过风机盘管可以实现降温、减湿过程？

5．采暖工程的平面图主要表示什么内容？系统图主要表示什么内容？

建筑设备工程复习资料参考答案

一、填空题

1． 
2．建筑给水系统按用途可以分为生活给水系统、生产给水系统，消防给水系统三类。

3．按叶轮构造不同，流速式水表可分为旋翼式和螺翼式两类。

4．采暖系统都是由热源、输热管道和散热设备三个主要部分组成。

5．按空气处理设备的集中程度分类，空调系统可以分为集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统。

6．自然通风主要依靠风压和热压来使室内外的空气进行交换，从而改变室内空气环境。

7．基本电路是由电源、负载、输电导线和控制装置组成。

二、名词解释

1．建筑中水系统

是将建筑或建筑小区内使用后的生活污废水经适当处理后回用于建筑或建筑小区作为杂用水的供水系统。

2．机械通风

3．空气调节

实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流速等进行调节和控制，并提供足够量的新鲜空气的方法。

4．含湿量

5．压力流

流体在压差作用下流动时，整个流体的周界与固体壁面都接触，流体无自由表面，这种流动称作压力流。

三、多项选择题                     

1．水表节点是由哪几部分组成的（ ACD ）。 

A.水表     B.干管     C.泄水装置     D.阀门

2．空调系统按负担室内负荷所采用的介质分（ ABCD 
 ）

A.空气系统   B. 全水系统   C.空气—水系统   D.制冷剂系统

3．采暖系统按设备相对位置分为（ ABD ）

A.局部采暖系统     B.集中采暖系统

C.热水采暖系统     D.区域采暖系统

4．喷水室可对空气进行（ ）。

A.加湿     B.除湿     C. 降温   D.升温

5．消火栓水枪喷嘴口径有（ ）

A．11mm    B.  13mm   C.   16m   D.   19mm 

 四、简答题

1．简述室内给水系统的组成和给水方式的种类？

2．室内排水系统中，通气管有何作用?

答：设置通气管系统有三个作用：（1）向排水管系补给空气，使水流畅通，更重要的是减少排水管道内气压变化幅度，防止卫生器具水封破坏；（2）使室内外排水管道中散发的臭气和有害气体能排到大气中去；（3）管道内经常有新鲜空气流通，可减轻管道内废气锈蚀管道的危害。

3．膨胀水箱的作用是什么？在自然循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统中，它的安装位置分别在何处？

答：膨胀水箱的作用是用来贮存热水采暖系统加热的膨胀水量，在自然循环上供下回式系统中，还起着排气的作用，它的另一个作用是恒定采暖系统的压力。膨胀管与采暖系统管路的连接点，在自然循环热水采暖系统中，应接在总立管的顶端；在机械循环热水采暖系统中，它一般接至循环水泵的吸入口前。

4．何谓结露现象？在夏季为什么通过风机盘管可以实现降温、减湿过程？

答：当大气中含有水蒸气时，随着大气温度的下降而使水蒸气开始冷却，当达到某一温度时，蒸汽就开始凝结，把这个温度称为露点。而此时的水蒸气会使空气达到饱和状态，如把已达到露点的空气进一步降温，空气中的水蒸气开始凝结成水滴，称为结露现象。

夏季空调水温一般在7℃左右，通过表面冷却器时，其盘管表面温度低于周围空气的温度，当周围空气的温度被冷却到露点以下时，通过表冷器周围空气中的水蒸气出现结露，即空气中的水蒸气中分离出来，从而达到减湿的作用。

5．采暖工程的平面图主要表示什么内容？系统图主要表示什么内容？

平面图表示内容有：热力入口的位置、方向；各层采暖干管的位置、走向、管径、管材、敷设方式、连接方式；各层采暖立管的形式、编号、数量、及平面位置；各层散热器的位置、组数、每组的片数；立管与散热器支管的连接方式；采暖系统辅助设备的平面位置及安装要求。

系统图表示内容有：采暖总管及入口装置的安装标高；各类管道的走向、标高、坡度、支承与固定方式、相互连接方式；各类管路附件的类型、型号、规格及安装位置与标高。
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