给水与排水工程复习资料
一、填空题： 
1. 建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对       、
            和         要求的冷水供应系统。
2. 建筑给水系统中给水方式的基本类型是                            、
                    、                    和                        。
3. 室内给水管道的敷设有        和         两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于         ，并应铺设在冰冻线以下        处。
4. 在建筑室内消火栓消防系统，低层与高层建筑的高度分界线为         ；高层与超高层建筑高度分界线为        。
5. 室内排水系统的附件主要是指              ；地漏,存水弯、隔油具、滤毛器和             。

二、不定项选择题：（多选少选均不得分）
1. 单设高位水箱的给水方式中，适用的条件：(      )
A. 用水高峰时段出现不足             B. 要求水压稳定
C. 具备设置高位水箱的条件           D. 水量要求较大时
2．在室内确定合理的供水方案中，应当全面分析该项工程所涉及的各项因素，是指：(      )
A. 经济因素       B. 技术因素       C. 社会因素      D. 环境因素
3. 按照我国建筑设计防火规范的规定，消防水箱应储存10min 的室内消防用水总量，以供为救初期火灾之用，为避免水箱容积过大，当室内消防用水量不超过
25L/s, 经计算水箱消防容积超过_______时，仍可用 _______；当室内消防用水量超过25L/s, 经计算水箱消防容积超过________时，仍可用_______.(      )
A. 12 m ,12m ,18 m，18 m            B. 12 m ,18 m ,18 m，12m
C. 18 m ,12 m ,18 m，12m            D. 18 m ,18 m ,12 m，12m
4. 存水弯的作用是在其内形成一定高度的水封，水封的主要作用是（      ）
A. 阻止有毒有害气体或虫类进入室内   B. 通气作用
C. 加强排水能力                     D. 意义不大
5. 建筑内部排水定额有两种，主要是（       ）
A. 以每人每日为标准                 B. 以卫生器具为标准
C. 以地区生活习惯为标准             D. 以建筑内卫生设备完善成度为标准
6. 建筑内部给水管道系统水力计算的目的是合理经济地确定是(      )
A. 流量           B. 管径           C. 流速          D. 坡度
7. 化粪池的容积主要包括(      )
A. 标准容积       B. 污水容积       C. 有效容积      D. 保护容积
8. 屋面雨水排水系统中，内排水系统按接纳雨水斗的数目分为(      )
A. 单斗排水系统                     B. 多斗排水系统 
C. 敞开内排水系统                   D. 密闭式内排水系统
9. 集中热水供应系统的主要组成是(      )
A. 热媒系统       B. 热水供应系统   C. 吸气阀        D. 附件
10. 自动喷水灭火系统的报警装置有(      )
A. 水力警铃       B. 压力开关       C. 水流指示器    D. 过滤器
三、判断题 
1. 消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。（     ）
2. 在水表口径确定中，当用水量均匀时，应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。（     ）
3. 建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种，即平方根法、经验法、概率法。（     ）
4. 消火栓的保护半径是指以消火栓为圆心，消火栓水枪喷射的充实水柱作为半径。（     ）
5. 建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上的污废水合用一套排水管道系统排除。（     ）
6. 建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。（     ）
7. 建筑物的自动喷洒灭火系统的作用面积大小只与建筑物的危险等级有关。（     ）
8. 室内排水管道均应设置伸顶通气管。（     ）
9. 雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计。（     ）
10. 水泵接合器的作用仅仅是向室内消火栓系统加压送水。（     ）

四、名词解释 
1. 特性流量
2. 充实水柱
3. 自清流速
4. 间接加热

五、简答题 
1. 如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径？
2. 室内给水系统所需水压包括哪些？
3. 一个完整的建筑排水系统由哪几部分组成？
4. 闭式自动喷洒灭火系统管网的类型有哪些？
5. 开水的供应方式有几种？
6. 室内热水供应系统的计算包括哪些内容？

六、计算分析题 
1. 拟建6层住宅，层高2.9米，首层地面标高为±0.00 ，室外地面标高为 -0.3m ，室外市政给水管中心标高为-1.4m ，所能提供的最小压力为180kPa ，试选用合理的给水方式。
2. 某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式，已知水泵出水量为3.5L/s ，设计最小工作压力为250kpa（表压），最大工作压力为 400kpa（表压），试求气压水罐总容积。













《给水与排水工程》复习资料参考答案
一、填空题 
1. 建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对水量、水质 和水压要求的冷水供应系统。
2. 建筑给水系统中给水方式的基本类型是利用外网水压直接给水方式、设有增压和贮水设备的给水方式、分区给水方式和分质给水方式。
3. 室内给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于0.7m，并应铺设在冰冻线以下0.2m处。
4. 在建筑室内消火栓消防系统，低层与高层建筑的高度分界线为24m；高层与超高层建筑高度分界线为100m。
5. 室内排水系统的附件主要是指         ；地漏 , 存水弯 、隔油具、滤毛器和     。
二、不定项选择题 
1. 单设高位水箱的给水方式中，适用的条件：（ ABC  ）
A. 用水高峰时段出现不足             B. 要求水压稳定
C. 具备设置高位水箱的条件           D. 水量要求较大时
2．在室内确定合理的供水方案中，应当全面分析该项工程所涉及的各项因素，是指：（ ABCD ）
A. 经济因素       B. 技术因素       C. 社会因素      D. 环境因素
3. 按照我国建筑设计防火规范的规定，消防水箱应储存10min 的室内消防用水总量，以供为救初期火灾之用，为避免水箱容积过大，当室内消防用水量不超过
25L/s, 经计算水箱消防容积超过_______时，仍可用 _______；当室内消防用水量超过25L/s, 经计算水箱消防容积超过________时，仍可用_______.(    A )
B. 12 m ,12m ,18 m，18 m            B. 12 m ,18 m ,18 m，12m
C. 18 m ,12 m ,18 m，12m            D. 18 m ,18 m ,12 m，12m
4. 存水弯的作用是在其内形成一定高度的水封，水封的主要作用是（A     ）
A. 阻止有毒有害气体或虫类进入室内   B. 通气作用
C. 加强排水能力                     D. 意义不大
5. 建筑内部排水定额有两种，主要是（   AB ）
A. 以每人每日为标准                 B. 以卫生器具为标准
C. 以地区生活习惯为标准             D. 以建筑内卫生设备完善成度为标准
6. 建筑内部给水管道系统水力计算的目的是合理经济地确定是（   B ）
A. 流量           B. 管径           C. 流速          D. 坡度
7. 化粪池的容积主要包括（CD    ）
A. 标准容积       B. 污水容积       C. 有效容积      D. 保护容积
8. 屋面雨水排水系统中，内排水系统按接纳雨水斗的数目分为（   AB ）
A. 单斗排水系统                     B. 多斗排水系统 
C. 敞开内排水系统                   D. 密闭式内排水系统
9. 集中热水供应系统的主要组成是（   ）
A. 热媒系统       B. 热水供应系统   C. 吸气阀        D. 附件
10. 自动喷水灭火系统的报警装置有（   ）
A. 水力警铃       B. 压力开关       C. 水流指示器    D. 过滤器
        
三、判断题 
1. 消防用水对水质的要求高，但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。（×  ）
2. 在水表口径确定中，当用水量均匀时，应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。（√  ）
3. 建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种，即平方根法、经验法、概率法。（√  ）
4. 消火栓的保护半径是指以消火栓为圆心，消火栓水枪喷射的充实水柱作为半径。（  ）
5. 建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上的污废水合用一套排水管道系统排除（√   ）
6. 建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。（ ×  ）
7. 建筑物的自动喷洒灭火系统的作用面积大小只与建筑物的危险等级有关。（√  ）
8. 室内排水管道均应设置伸顶通气管。（√  ）
9. 雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计。（  ）
10. 水泵接合器的作用仅仅是向室内消火栓系统加压送水。（  ）
四、名词解释 
1. 特性流量：水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。
2. 充实水柱：消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度，手提式水枪的充实水柱规定为：从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过38cm圆圈为止的一段射流长度。
3. 自清流速：不使管道中杂质沉淀的最小流速。
4. 间接加热：

五、简答题 
1. 如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径？
答：

7. 室内给水系统所需水压包括哪些？
答： H=H1+ H1+ H3+ H4
H --- 给水系统所需的供水压力。
H1--- 引入管起点至最不利点位置高度所需的静水压力。
H13--- 计算管路的沿程与局部水头损失之和。
H 4--- 水表的水头损失。
H --- 管网最不利点所需的流出水头。

8. 一个完整的建筑排水系统由哪几部分组成？
答：生器具和生产设备受水器；排水管道；通气管道；清通设备；提升设备；污水局部处理构筑物。

9. 闭式自动喷洒灭火系统管网的类型有哪些？
答：湿式、干式、干湿两用、预作用自动喷水灭火系统。

10. 开水的供应方式有几种？
答：集中制备集中供应、分散制备分散供应、集中制备，管道输送供应。

11. 室内热水供应系统的计算包括哪些内容？
答：热水供应系统的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道计算及循环水泵的确定。




六、计算分析题 
1. 拟建6层住宅，层高2.9米，首层地面标高为±0.00 ，室外地面标高为 -0.3m ，室外市政给水管中心标高为-1.4m ，所能提供的最小压力为180kPa ，试选用合理的给水方式。

解：因为该建筑为 6 层住宅（属于民用建筑），层高 2.9m（不超过3.5m），所以按照经验法估算该建筑所需水压为（自室外地坪算起，即从标高为－0.3m 出算起）：H=120+（n－2）×40 （n 为建筑层数，≥ 3）=120+（6－2）×40 =280kpa
而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为180kpa－（1.4 －0.3 ）×10=169kpa＜280 ；故需要采用增压措施，可以采用的方法有：设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式，图如书所示。因为住宅用水不均匀，最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。


2.某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式，已知水泵出水量为3.5L/s ，设计最小工作压力为250kpa（表压），最大工作压力为 400kpa（表压），试求气压水罐总容积。
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